## A savoir
A savoir
Cette grille constitue un guide pour la vérification dont l'objectif est de s'assurer que les modélisations ACV bâtiment réalisées respectent le cadre fixé par la RE2020. Elle a pour vocation à servir de support pour les échanges entre le vérificateur ou la vérificatrice et le modélisateur ou la modélisatrice de l’ACV bâtiment.​ Cette grille ne consistue pas la demande de vérification. Elle est à remplir d'abord par le vérificateur (cases bleues). Puis transmise au modélisateur pour apporter les réponses et justifications
En plus de cet onglet "A savoir", cette grille de vérification comprend 5 onglets :
> L'onglet 1 comprend les informations générales et administratives du projet et de sa vérification
> L'onglet 2 liste les contrôles à réaliser pour vérifier l'ACV bâtiment (en cohérence avec la note de cadrage)
> L'onglet 3 présente les principaux résultats de la modélisation ACV bâtiment et permet notamment d'en analyser la plausibilité
> L'onglet 4 conclut par un avis de vérification sur le volet carbone
> L'onglet 5 liste quelques points de vigilance à prendre en compte lors de la vérification, il peut être complété par le vérificateur au fur et à mesure de sa pratique

## 1-Informations générales
RE2020 - grille de vérification
Informations générales
Opération
Nom de l'opération |  |  | BATIMENT 1 | à dupliquer autant de fois qu'il y a de bâtiments dans l'opération
Code postal de l'opération |  | Nombre de niveaux du bâtiment
Maître d'ouvrage |  | Nombre de zones
Date de dépôt PC (si disponible) |  | Hypothèses dans le cas multi-zones
Nombre de bâtiments |  |  | ZONE 1
Hypothèses dans le cas multi-bâtiments / multi-entités |  | Usage
Surface de référence (m²)
|  |  | ZONE 2 (si pertinent) | à dupliquer autant de fois qu'il y a de zones dans le bâtiment
Usage
Surface de référence (m²)
Etude ACV
| COMMANDITAIRE |  | PRATICIEN |  | LOGICIEL ACV
Société |  | Société |  | Nom logiciel
Nom |  | Nom |  | Version du logiciel
Prénom |  | Prénom |  | Date de début de l'ACV Bâtiment
Contact mail |  | Contact mail |  | Date de finalisation de l'ACV Bâtiment
Contact téléphone |  | Contact téléphone
Vérification de l'étude ACV
| COMMANDITAIRE |  | VERIFICATEUR
Société |  | Société
Nom |  | Nom
Prénom |  | Prénom
Contact mail |  | Contact mail
Contact téléphone |  | Contact téléphone
Date de vérification (finale)
L'opération a-t-elle fait l'objet d'une précédente vérification (en phase amont) ? Si oui, demander la mise à disposition du rapport de vérification précédent.
Note on E9: Fiches d'application de référence, ratios utilisés, éléments aidant à la compréhension des hypothèses de modélisation
Note on B11: Fiches d'application de référence, ratios utilisés, éléments aidant à la compréhension des hypothèses de modélisation
Note on H19: Information disponible dans le RSEE noeud DataComp/donnees_generales/logiciel
Note on H20: Information disponible dans le RSEE noeud DataComp/donnees_generales/logiciel
Note on H21: Utile pour la question de la validité des données environnementales
Note on H22: = date de génération du RSEE, situe aussi la phase du projet

## 2-Vérification-Env
RE2020 - grille de vérification
Onglet à dupliquer si opération avec plusieurs bâtiments/ ou plusieurs usages dans le même bâtiment
Colonnes à dupliquer autant de fois qu'il y a d'itérations vérificateur.rice/modélisateur.trice
Eléments de contrôle |  |  |  | 1. Vérificateur.rice (date : jj/mm/aaaa) |  |  | 2. Modélisateur.rice (date : jj/mm/aaaa) |  | 3. Vérificateur.rice (date : jj/mm/aaaa)
Numéro | Dénomination | Référence de l'exigence de la RE2020 (document, n°ligne, paragraphe, tableau, …) | Importance | Source d'information du projet (document, n°ligne, paragraphe, tableau, …) | Constat (phrases claires et concises) | Demande de correction/justification (phrases claires et concises) | Réponse (phrases claires et concises) | Référence (document, n° de ligne, paragraphe, tableau…) | Commentaire (phrases claires et concises) | Avis final
1. Présence des justificatifs suivants :
1.1 | - RSEE généré par le logiciel thermique |  | forte
1.2 | - RSEE généré par le logiciel ACV |  | forte
1.3 | - dont les fiches configurées |  | forte
1.4 | - Rapport de l'étude thermique |  | forte
1.5 | - Rapport d'étude ACV |  | forte
1.6 | - dont la notice de présentation du projet |  | forte
1.7 | - dont le tableau des surfaces (utile, habitable, parcelle, emprise au sol…) |  | forte
1.8 | - Documents justifiant les quantitatifs et produits de construction et équipements |  | forte
1.9 | - Commentaires associés aux composants disponibles dans l’ACV (via le RSEE). |  | forte
1.10 | - Plans (architecturaux, structure, niveaux, coupes, façades…). |  | forte
1.11 | - Permis de construire (si disponible) |  | moyenne
1.12 | - Justificatifs pour la contribution chantier (ex : planning chantier) |  | moyenne
1.13 | - Justificatifs pour la contribution eau (ex : preuve de l'installation d'équipements hydroéconomes) |  | moyenne
1.14 | - Notice acoustique |  | faible
1.15 | - Plans fluides |  | faible
1.16 | - Autres (ex : fiches techniques, bon de livraisons de béton, justificatifs de la formulation des bétons, etc…) |  | faible
2. Description de l'étude
2.1 | - La date de dépôt du permis de construire renseignée dans le RSEE (nœud DataComp/donnees_generales/operation/date_depot_PC) est cohérente avec les pièces justificatives du projet |  | forte
2.2 | - La zone climatique renseignée dans le RSEE (nœud DataComp/donnees_generales/operation/zone_climatique) est cohérente avec le code postal |  | forte
2.3 | - L'altitude renseignée dans le RSEE (nœud DataComp/donnees_generales/operation/altitude) est cohérente avec le code postal |  | forte
2.4 | - Le type de surface de référence rensignée dans le RSEE (nœud DataComp) est cohérente avec l'usage (SHAB ou SU) |  | forte
2.5 | - La surface de référence rensignée dans le RSEE (nœud DataComp) est cohérente avec les justificatifs fournis (plans/tableaux de surfaces, etc…) |  | forte
2.6 | -Le nombre de place de parking (en infrastructure) renseigné dans le RSEE (nœud DataComp/batiment_collection/batiment/nb_place_parking_infra) est cohérent avec les pièces justificatives du projet |  | moyenne
2.7 | -Le nombre de place de parking (en superstructure) renseigné dans le RSEE (nœud DataComp/batiment_collection/batiment/nb_place_parking_supra) est cohérent avec les pièces justificatives du projet |  | moyenne
2.8 | -Le nombre de place de parking (en extérieur) renseigné dans le RSEE (nœud DataComp/batiment_collection/batiment/nb_place_parking_ext) est cohérent avec les pièces justificatives du projet |  | moyenne
2.9 | - Pour les maisons individuelles uniquement : la surface Scombles renseignée dans le RSEE (nœud RSENV/entree_projet/batiment/zone/scombles) est cohérente avec les justificatifs fournis (plans/tableaux de surfaces, etc…) |  | forte
2.10 | - Pour les maisons individuelles et les logements collectifs uniquement : le nombre de logements NL est cohérent avec les pièces justificatives du projet |  | forte
2.11 | -L'emprise au sol renseignée dans le RSEE (nœud RSENV/entree_projet/batiment/emprise_au_sol) est cohérente avec les pièces justificatives du projet |  | moyenne
2.12 | -La surface de la parcelle renseignée dans le RSEE (nœud RSENV/entree_projet/parcelle/surface_parcelle) est cohérente avec les pièces justificatives du projet |  | moyenne
3. Contribution composants
3.1 Général
3.1.1 | - Respect du découpage par lot | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.1.2 | - Noms des composants explicites | - | moyenne
3.1.3 | - Renseignement des hypothèses retenues pour la modélisation des composants, y compris conversions d'unités si nécessaire | - | moyenne
3.1.4 | Données configurées : - Un ou des configurateurs sont-ils utilisés ? - Ces configurateurs sont-ils bien reconnus par l'Etat comme utilisables pour la RE2020 - Vérifier les hypothèses associées aux fiches configurées | https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/donnees-carbone-fdes-pep-ded-lots-forfaitaires-r357.html | forte
3.1.5 | Hypothèses générales : - Vérifier les coefficients d'allocation si multi-bâtiments / multi-entités programmatiques / multi-zones pour chacun des lots ci-dessous | Arrêté méthode §4.2.1.1.4 | forte
3.2 Lot 1 : VRD (Voirie et Réseaux Divers)
3.2.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.2.2.1 | Complétude : 1.1 Réseaux (extérieurs, jusqu’au domaine public) | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.2.2.2 | Complétude : 1.2 Stockage | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.2.2.3 | Complétude : 1.3 Aires de stationnement extérieures | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.2.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.2.4 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.3 Lot 2 : Fondations et infrastructure
3.3.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.3.2.1 | Complétude : 2.1 Fondations | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.3.2.2 | Complétude : 2.2 Murs et structures enterrées (escalier de cave, parc de stationnement…) | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.3.2.3 | Complétude : 2.3 Parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.3.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.3.4 | Cohérence : - Des composants avec le "type de fondation" et la "nature de l'espace sous plancher" déclarés dans le RSEE | - | moyenne
3.3.5 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.4 Lot 3 : Superstructure - Maçonnerie
3.4.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.4.2.1 | Complétude : 3.1 Eléments horizontaux - Planchers, dalles, balcons | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.4.2.2 | Complétude : 3.2 Eléments horizontaux - Poutres | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.4.2.3 | Complétude : 3.3 Eléments verticaux - Façades | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.4.2.4 | Complétude : 3.4 Eléments verticaux - Refends | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.4.2.5 | Complétude : 3.5 Eléments verticaux - Poteaux | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.4.2.6 | Complétude : 3.6 Escaliers et rampes | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.4.2.7 | Complétude : 3.7 Eléments d'isolation | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.4.2.8 | Complétude : 3.8 Maçonneries diverses | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.4.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.4.4 | Cohérence : - Des composants avec le "type de structure principal", le "matériau de structure principal", la présence ou non d'éléments préfabriqués, le "matériau de remplissage de façade" (si façades porteuses), le "type de plancher" déclarés dans le RSEE - Des composants avec le le "mode d'isolation" et "la naure de l'isolant" des planchers déclarés dans le RSEE si ITE pour le plancher | - | moyenne
3.4.5 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.5 Lot 4 : Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie
3.5.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.5.2.1 | Complétude : 4.1 Toitures terrasses | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.5.2.2 | Complétude : 4.2 Toitures en pente | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.5.2.3 | Complétude : 4.3 Eléments techniques de toiture | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.5.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.5.4 | Cohérence : - Des composants avec le "type de toiture", le "mode d'isolation" et la "nature de l'isolant" de la toiture, la présence ou non de toiture végétalisée, le "type de couverture" déclarés dans le RSEE - Des composants de l'enveloppe avec le nœud RSET (épaisseur et type d'isolant,…) | - | moyenne
3.5.5 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.6 Lot 5 : Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures
3.6.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.6.2.1 | Complétude : 5.1 Cloisons et portes intérieures | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.6.2.2 | Complétude : 5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants, membranes | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.6.2.3 | Complétude : 5.3 Plafonds suspendus | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.6.2.4 | Complétude : 5.4 Planchers surélevés | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.6.2.5 | Complétude : 5.5 Menuiseries, métalleries et quincailleries | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.6.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.6.4 | Cohérence : - Des composants de l'enveloppe avec le nœud RSET (épaisseur et type d'isolant, rupteurs de ponts thermiques,…) - Des composants avec le "mode d'isolation" des murs et des planchers, "la naure de l'isolant" des murs et des planchers déclarés dans le RSEE si ITI | - | moyenne
3.6.5 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.7 Lot 6 : Façades et menuiseries extérieures
3.7.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.7.2.1 | Complétude : 6.1 Revêtement, isolation et doublage extérieur | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.7.2.2 | Complétude : 6.2 Portes, fenêtres, fermetures, protections solaires | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.7.2.3 | Complétude : 6.3 Habillages et ossatures | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.7.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | moyenne
3.7.4 | Cohérence : - Des composants de l'enveloppe avec le noeud RSET (épaisseur et type d'isolant, surface de vitrage,…) - Des composants avec le "mode d'isolation des murs" et "la naure de l'isolant" déclarés dans le RSEE si ITE - Des composants avec le "revêtement extérieur des murs" déclaré dans le RSEE - Des composants avec le "type de menuiserie" et le "type de protections mobiles" déclarés dans le RSEE | - | moyenne
3.7.5 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.8 Lot 7 : Revêtement des sols, murs et plafonds - Chape - Peinture - Produits de décoration
3.8.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.8.2.1 | Complétude : 7.1 Revêtement des sols | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.8.2.2 | Complétude : 7.2 Revêtement des murs et plafonds | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.8.2.3 | Complétude : 7.3 Éléments de décoration et revêtements des menuiseries | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.8.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.8.4 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.9 Lot 8 : CVC (Chauffage - Ventilation - Refroidissement - Eau chaude sanitaire)
3.9.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.9.2 | Utilisation de sous-lots forfaitaires | - | faible
3.9.3.1 | Complétude : 8.1 Équipements de production (chaud/froid) [hors cogénération] | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.9.3.2 | Complétude : 8.2 Systèmes de cogénération | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.9.3.3 | Complétude : 8.3 Systèmes d'émission | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.9.3.4 | Complétude : 8.4 Traitement de l'air et éléments de désenfumage | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.9.3.5 | Complétude : 8.5 Réseaux et conduits | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.9.3.6 | Complétude : 8.6 Stockage | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.9.3.7 | Complétude : 8.7 Fluides frigorigènes | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.9.4 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.9.5 | Cohérence : Des équipements modélisés en 8.1 avec les "systèmes énergétiques installés de chauffage/ECS/froid/ventilation"déclarés dans le RSEE | - | moyenne
3.9.6 | Cohérence : Si les équipements de chauffage, d'ECS, ou de climatisation utilisent des fluides frigorigènes, vérifier que ceux-ci sont bien modélisés via un PEP, une DED ou une saisie en sous-lot 8.7 | Arrêté méthode §4.2.1.2.2 et 4.2.2.2.2 -> éléments résumés dans la mallette RE2020 AICVF module D page 158 | forte
3.9.10 | Cogénération / cohérence : Si le taux d'autoconsommation de l'électricité produite par la cogénération n'est pas nul, alors le lot 8.2 doit présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | - | moyenne
3.8.4 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.10 Lot 9 : Installations sanitaires
3.10.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.10.2.1 | Complétude : 9.1 Eléments sanitaires et robinetterie | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.10.2.2 | Complétude : 9.2 Canalisations, réseaux et systèmes de traitement | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.10.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.10.4 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.11 Lot 10 : Réseaux d'énergie (courant fort)
3.11.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.11.2 | Utilisation d'un lot forfaitaire | - | faible
3.11.3.1 | Complétude : 10.1 Réseaux électriques | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.11.3.2 | Complétude : 10.2 Ensemble de dispositifs pour la sécurité | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.11.3.3 | Complétude : 10.3 Éclairage intérieur | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.11.3.4 | Complétude : 10.4 Éclairage extérieur sur le bâtiment | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.11.3.5 | Complétude : 10.5 Systèmes d’automatisation et de contrôle | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.11.3.6 | Complétude : 10.6 Tableaux et appareillages | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.11.4 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.11.5 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.12 Lot 11 : Réseaux de communication (courant faible)
3.12.1 | Lot modélisé et présentant des valeurs d'indicateurs non nulles | - | forte
3.12.2 | Utilisation d'un lot forfaitaire | - | faible
3.12.2.1 | Complétude : 11.1 Réseaux électriques et de communications | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.12.2.2 | Complétude : 11.2 Systèmes de sécurité (personnes et bien) | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.12.2.3 | Complétude : 11.3 Installations techniques et appareillages | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.12.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.12.4 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.13 Lot 12 : Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur
3.13.1 | Cohérence : Si le nombre d'étages du bâtiment est supérieur à 5, le bâtiment est très probablement équipé d'ascenseurs, le lot 12 doit donc présenter des valeurs d'indicateurs non nulles | - | faible
3.13.2 | Complétude du lot | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.13.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.13.4 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
3.14 Lot 13 : Equipements de production locale d'électricité
3.14.1 | Cohérence : Si le taux d'autoconsommation de l'électricité produite par le PV n'est pas nul, alors le lot 13 doit présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. |  | moyenne
3.14.2 | Complétude du lot | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
3.14.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) | - | forte
3.14.4 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) | - | moyenne
4. Contribution énergie
4.1 | Contributeur modélisé et présentant des valeurs d'indicateur non nulles | - | forte
4.2 | Complétude du contributeur : respect du périmètre d'évaluation : - Usages modélisés - Modélisation de la Production Locale d'Energie (autoconsommation et export) | Arrêté méthode §1.1 | forte
4.3 | Cohérence avec l'étude thermique : - Quantités renseignées pour les consommations d'énergie finale (vérification de l'unité) - Choix des données environnementales | - | forte
4.4 | Cohérence avec le contributeur composant : - Composants renseignés aux lots 8, 12 et 13 | - | forte
4.5 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique par sous-contributeur (kgCO2.éq) | - | moyenne
5. Contribution eau
5.1 | Contributeur modélisé et présentant des valeurs d'indicateur non nulles |  | forte
5.2 | Méthode utilisée : détaillée ou simplifiée | Information
5.3 | Complétude du contributeur, respect du périmètre d'évaluation : - consommation d'eau - rejet d'eau | Arrêté méthode §4.4.1.1.1 | forte
5.4 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées | - | moyenne
5.5 | Cohérence avec le contributeur composant : - Composants renseignés au lot 1 |  | moyenne
5.6 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique par sous-contributeur (kgCO2.éq) | - | moyenne
6. Contribution chantier
6.1 | Contributeur modélisé et présentant des valeurs d'indicateur non nulles |  | forte
6.2 | Méthode utilisée : détaillée ou simplifiée | Information
6.3 | Durée du chantier |  | moyenne
6.4 | Complétude du contributeur, respect du périmètre d'évaluation : - énergie - eau - déchets - (composants) | Arrêté méthode §4.5.1 | forte
6.5 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées | - | moyenne
6.6 | Note justificative explicant comment ces données de chantier ont été obtenues | - | moyenne
6.7 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique par sous-contributeur (kgCO2.éq) | - | moyenne
7. Contribution Parcelle
7.1 | Lot modélisé si pertinent |  | moyenne
7.2 | Complétude du contributeur | Arrêté méthode §2.3.2 | forte
7.3 | Cohérence : - Données environnementales associées - Des quantités renseignées - DVR (si modifiée à la baisse uniquement, logiciel bloque augmentation) |  | forte
7.4 | Cohérence avec le contributeur composants : - Composants renseignés au lot 1 | Arrêté méthode §2.3.2 | moyenne
7.5 | Plausibilité des résultats : contrôle de l'ordre de grandeur de l'impact changement climatique du lot (kgCO2.éq) |  | moyenne
Note on E7: Cette colonne est à renseigner uniquement lorsqu'une incohérence est détectée entre la modélisation ACV et une pièce justificative. Cela permet au modélisateur de savoir quelles sources ont été utilisées par le vérificateur pour faire son constat.
Note on G7: Cette colonne est complémentaire de la colonne "Constat" (qui peut être remplie quand tout est cohérent). Elle permet d'identifier les lignes qui posent question et de formuler la demande du vérificateur auprès du modélisateur

## 3-Résultat-Env
RE2020 - grille de vérification
Résultats (pour en étudier la cohérence)
Indicateur règlementaire | Ic_construction (kgCO2.éq)/m²SREF)
Seuils RE2020 | Ic_construction_max_2022
Ic_construction_max_2025
Ic_construction_max_2028
Ic_construction_max_2031
Indicateur règlementaire | Ic_énergie (kgCO2.éq)/m²SREF)
Seuils RE2020 | Ic_energie_max_2022
Ic_energie_max_2025
Ic_energie_max_2028
Autres indicateurs environnementaux | Ic_composants (kgCO2.éq)/m²SREF) | Poids carbone par rapport à Ic_composants (en %)
| Ic_lot 1 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 2 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 3 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 4 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 5 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 6 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 7 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 8 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 9 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 10 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 11 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 12 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_lot 13 (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
| Ic_DED (kgCO2.éq)/m²SREF) | #DIV/0!
Ic_chantier (kgCO2.éq)/m²SREF)
Ic_eau (kgCO2.éq)/m²SREF)
Ic_bâtiment (kgCO2.éq)/m²SREF)
Ic_parcelle (kgCO2.éq)/m²SREF)
StockC_bâtiment (kg C/m2)

## 4-Rapport-Avis-Env
RE2020 - grille de vérification
Synthèse de la vérification de l'ACV bâtiment |  | Avis vérification n°1
Colonnes C et D à dupliquer autant de fois qu'il y a d'itérations dans la vérification
Conclusions du vérificateur :
Opération : | 0 | Nature Avis :
Avis :
Date version ACV : | 0 | Date de l'avis :
Synthèse des points non conformes
Synthèse des points à justifier et documents attendus

## 5-Points-vigilance
RE2020 - grille de vérification
Points de vigilance
Cet onglet a pour but de lister certains points de vigilance lors de la vérification. La liste n'est pas exhaustive et pourra être complétée par le vérificateur au fur et à mesure de sa pratique.
Hiérarchisation dans le choix des donnée environnementales
Utilisation du composant vide​
Utilisation du composant réemploi​
Utilisation d’une donnée environnementale majorante pour couvrir un composant de la même gamme pour lequel une DE ne serait pas disponible. ​
Cadres de validité des déclarations collectives ou de gamme bien respectés pour les produits pris en compte dans le calcul
Pas de modifications de quantitatifs pour modéliser des extrapolations de données environnementales
S'assurer de la prise en compte des produits complémentaires de mise en oeuvre (mortier colle, colle, vernis, sous couche etc.). Soit dans la donnée (en tant que produits constituants de la donnée ou en tant que produit complémentaire), soit via une autre donnée modélisant ces produits complémentaires
Modélisation des peintures : doit comprendre une couche d’impression + 2 couches de finitions. Certaines données peintures ne comprennent qu’une couche de finition (dans l’unité fonctionnelle, il sera alors affiché environ 100 g/m² de peinture). D'autres fiches intègrent la couche d’impression et les deux couches de finition (généralement décrite dans le CCTP env 400 gr/m²)
Principes d’allocation (ascenseurs, parkings, etc…) ​
Modélisation des fluides frigorigènes​
Etc.

## Anex2-Sortie-Maestro-Energie (hidden)
rset
entree projet
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | PRO-Remise à jour du calcul-SS électriques
Commentaire | Entrer un commentaire
Date du Projet | 25 06 2015
Numéro de version | 2022.E1.0.0
statut pef projet
pef bois
pef rdch
Liste
generation
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | CHAUD ECS
Gestion de Priorité | Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux | Permanent
Type de raccordement de la génération aux réseaux de distribution : 0 : Avec possibilité d’isolement, 1 : Permanent | Avec possibilité d’isolement
Position de la génération en volume chauffe | Hors volume chauffé
Bâtiment où est localisée la génération | 0
Indice de l'espace tampon | 0
Type de gestion de la température de génération en chauffage | Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération pour un fonctionnement à température constante en CHAUD | 100 °C
Type de gestion de la température de génération en refroidissement | Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération pour un fonctionnement à température constante en FROID | 0 °C
Température de fonctionnement de la génération en ECS | 70 °C
production stockage ecs collection
production stockage
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | BALLON
Fonction du générateur | ECS
Type de stockage | Ballon base sans appoint
type accumulateur ecs
Nombre d'élément de stockage d'ECS strictement identiques connectés à la même distribution primaire | 1
Nombre d'assemblages strictement identiques à considérer au niveau de la génération | 1
Volume total du ballon | 3000 L
Statut de f_aux | 0
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint | 0.5
Choix du type de valeur pour le coefficient de perte thermique du ballon | Valeur certifiée
Nature du ballon pour determiner le coefficient de perte par défaut | Autre type de ballon
Coefficient de pertes thermique du ballon | 6,25 W/K
theta cons
Température maximale du ballon | 95 °C
Coefficient d'atténuation dans le cas où le stockage est hors volume chauffé | 0.5
Volume total du ballon d'appoint | 300 L
Choix du type de valeur pour le coefficient de perte thermique du ballon d'appoint | Valeur certifiée
Nature du ballon d'appoint pour determiner le coefficient de perte par défaut | Ballon ECS effet Joule vertical de volume supérieur ou égal à 75L
Coefficient de pertes thermique du ballon d'appoint | 0,23 W/K
Température maximale du ballon d'appoint | 100 °C
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage d'ECS (inutile dans le cas d'une boucle solaire) | Chauffage permanent
Delta_Theta_Bese: valeur par défaut ? | 1
Hystérésis du thermostat du ballon (inutile dans le cas d'une boucle solaire) | 2 °C
Hauteur (relative) de l'échangeur du générateur de base à partir du fond de la cuve du ballon | 0.25
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de la base | 3
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage d'ECS | Chauffage permanent
statut delta theta appoint
Hystérésis du thermostat du ballon | 3 °C
Hauteur (relative) de l’échangeur du générateur d'apoint à partir du fond de la zone 3 | 0.2
Numéro de la zone du ballon qui contient l'élément chauffant et le thermostat de la appoint | 3
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de la appoint | 3
is retour boucle separe
pech ecs
qv prim ecs
type circulateur prep ecs
pw circ prim ecs
pw circ prim rb
Valeur de réglage de la régulation de la boucle de chauffage | 5 K
Indice de priorité en Ecs | 1
Indice de priorit en chauffage | 1
Liste
source ballon base combustion
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Source : BALLON
Nombre de générateurs identiques | 2
Catégorie du générateur | Chaudière gaz à condensation
Propriétés de la ventilation du générateur | Présence de ventilateurs ou d'autre dispositif de cirulation dans le circuit de combustion
Type d'évacuation des fumées | Par une cheminée
Type de combustible gaz | Gaz naturel
Service du générateur | Chauffage et ECS
Service du générateur | Avec isolement
Service du générateur | ECS
Indice de priorit en chauffage | 1
Indice de priorité en Ecs | 2
Statut de la donnée de température minimale de fonctionnement | Valeur mesurée
Température minimale de fonctionnement | 22 °C
Type de classe de chuadière bois du rendement PCI à puissance nominale | Classe 1
Puissance fournie en fonctionnement nominal | 136 W
Valeurs déclarées et par défaut pour le rendement PCI à la puissance nominale | Valeur certifiée
Rendement PCI à puissance nominale | 97,7 %
Puissance utile intermédiaire utile du générateur | 45,7 W
Valeurs déclarées et par défaut pour le rendement PCI à puissance intermédiaire | Valeur certifiée
Rendement PCI à puissance intermédiaire | 108,8 %
Statut de la donnée des pertes à l'arrêt | Valeur mesurée
Pertes à l'arrêt mesurées par défaut | 182 W
Type de chaudière bois | Chaudière atmosphérique à biomasse à chargement manuel
Type d'accumulateur gaz | Autres accumulateurs gaz
Puissance électrique à charge nulle | 5 W
Valeurs déclarées et par défaut pour la consommation électrique à la puissance nominale | Valeur certifiée
Consommation électrique à la puissance nominale | 311 W
Type d'alimentation de chaudière bois | Tirage naturel alimentation manuelle
Ventilateur côté émission | Sans ventilateur côté émission
Y-a-t'il un module de cogénération ? | Non
Type d'apopoint d'un cogénérateur | Micro-cogénération avec appoint intégré
Puissance nominale du module de cogénération (hors appoint intégré) | 0 kW
Puissance électrique produite nominale | 0 kW
Rendement de la production électrique pour un cycle de 30 mn | 0 %
Temps nécessaire pour atteindre le régime stationnaire de production électrique | 0
typecombustiblebois
generation
Identificateur unique de l'objet | 2
Nom | GF AIR EAU
Gestion de Priorité | Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux | Permanent
Type de raccordement de la génération aux réseaux de distribution : 0 : Avec possibilité d’isolement, 1 : Permanent | Avec possibilité d’isolement
Position de la génération en volume chauffe | Hors volume chauffé
Bâtiment où est localisée la génération | 0
Indice de l'espace tampon | 0
Type de gestion de la température de génération en chauffage | Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération pour un fonctionnement à température constante en CHAUD | 100 °C
Type de gestion de la température de génération en refroidissement | Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération pour un fonctionnement à température constante en FROID | 0 °C
Température de fonctionnement de la génération en ECS | 70 °C
Liste
generateur thermodynamique elec nonreversible
Identificateur unique de l'objet | 2
Nom | GF
Nombre de générateurs identiques | 2
Identifiant de la source amont | 1
Type des services autorisés pour un générateur themodynamique | Refroidissement
Indice de priorit en chauffage | 1
Indice de priorité en refroidissement | 1
Indice de priorité en Ecs | 1
Liste des systèmes themodynamiques en fonctionnement chauffage | Pac air / eau
Liste des systèmes themodynamiques en fonctionnement Refroidissement | Refroidisseurs air / eau
Liste des systèmes themodynamiques en fonctionnement ECS | Pac air extérieur / eau
Groupe où est localisée la machine thermodynamique sur boucle d'eau | 0
Statut des données concernant l'existance des valeurs de performance certifiées ou mesurées | Il existe des valeurs de performance certifiées ou mesurées
Valeurs des températures aval | 32.5°C
Valeurs des températures amont | 7°C
Valeurs des températures aval pour la machine air extrait /air recyclé en fonctionnement chauffage | 20°C
Valeurs des températures amont pour la machine air extrait /air recyclé en fonctionnement chauffage | 7°C
Valeurs des températures aval pour la machine air extrait /air neuf en fonctionnement chauffage | 20°C
Valeurs des températures amont pour la machine air extrait /air neuf en fonctionnement chauffage | 7°C
Valeurs des températures aval pour la machine eau de nappe /eau en fonctionnement chauffage | 20°C
Valeurs des températures amont pour la machine eau de nappe /eau en fonctionnement chauffage | 7°C
Valeurs des températures aval pour la machine eau glycolée /eau en fonctionnement chauffage | 32.5°C
Valeurs des températures amont pour la machine eau glycolé /eau en fonctionnement chauffage | -1.5°C
Valeurs des températures aval pour la machine eau de nappe /air en fonctionnement chauffage | 20°C
Valeurs des températures amont pour la machine eau de nappe /air en fonctionnement chauffage | 8.5°C
Valeurs des températures aval pour la machine eau de boucle /air en fonctionnement chauffage | 20°C
Valeurs des températures amont pour la machine eau de boucle /air en fonctionnement chauffage | 18.5°C
Valeurs des températures aval pour la machine air /eau en fonctionnement d'Ecs | 32.5°C
Valeurs des températures amont pour la machine air /eau en fonctionnement d'Ecs | 7°C
Valeurs des températures aval pour la machine air extrait /eau en fonctionnement d'Ecs | 45°C
Valeurs des températures amont pour la machine air extrait/eau en fonctionnement d'Ecs | 20°C
theta aval air extrait air exterieur eau ecs
theta amont air extrait air exterieur eau ecs
Valeurs des températures aval pour la machine air ambiant /eau en fonctionnement d'Ecs | 45°C
Valeurs des températures amont pour la machine air ambiant/eau en fonctionnement d'Ecs | 15°C
Valeurs des températures aval pour la machine eau de nappe /eau en fonctionnement d'Ecs | 45°C
Valeurs des températures amont pour la machine eau de nappe/eau en fonctionnement d'Ecs | 8.5°C
theta aval eau glycolee eau ecs
theta amont eau glycolee eau ecs
Valeurs des températures aval pour la machine air /eau en mode Refroidissement | 32.5°C
Valeurs des températures amont pour la machine air /eau en mode Refroidissement | 7°C
Valeurs des températures aval pour la machine air exterieur/air recycle en mode Refroidissement | 27°C
Valeurs des températures amont pour la machine air exterieur/air recycle en mode Refroidissement | 35°C
Valeurs des températures aval pour la machine eau de nappe / air en mode Refroidissement | 27°C
Valeurs des températures amont pour la machine eau de nappe / air en mode Refroidissement | 12.5°C
theta aval eau de nappe eau fr
theta amont eau de nappe eau fr
Valeurs des températures aval pour la machine air extrait / air neuf en mode Refroidissement | 35°C
Valeurs des températures amont pour la machine air extrait / air neuf en mode Refroidissement | 27°C
Valeurs des températures aval pour la machineeau / eau et eau glycolée / eau en mode Refroidissement | 9.5°C
Valeurs des températures amont pour la machineeau / eau et eau glycolée / eau en mode Refroidissement | 32.5°C
Valeurs des températures aval pour la machine eau / air et eau de boucle / air en mode Refroidissement | 27°C
Valeurs des températures amont pour la machine eau / air et eau de boucle / air en mode Refroidissement | 32.5°C
theta aval air extrait eau ch
theta amont air extrait eau ch
theta aval air extrait air exterieur eau ch
theta amont air extrait air exterieur eau ch
Valeurs des températures aval pour la machine sol /eau en fonctionnement Chauffage | 32.5°C
Valeurs des températures amont pour la machine sol /eau en fonctionnement Chauffage | 7°C
Valeurs des températures aval pour la machine sol /sol en fonctionnement Chauffage | 32.5°C
Valeurs des températures amont pour la machine sol /sol en fonctionnement Chauffage | 7°C
Valeurs des températures aval pour la machine sol /eau en fonctionnement Ecs | 32.5°C
Valeurs des températures amont pour la machine sol /eau en fonctionnement Ecs | 7°C
La matrice des performances (COP ou EER) | 0 0 0 0 0 ;0 0 0 3 0 ;0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 kW
Matrice des puissances absorbées à pleine charge | 0 0 0 0 0 ;0 0 0 100 0 ;0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 kW
Matrice de correction des performances justifiées | 0 0 0 0 0 ;0 0 0 1 0 ;0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0
Statut de la valeur pivot, 1: valeur déclarée, 2: valeur par défaut | Valeur déclarée
Valeur pivot déclarée du COP des machines lorsqu’il n’y a pas de performance certifiée ou justifiée | 2
Valeur pivot déclarée de la puissance absorbée des machines lorsqu’il n’y a pas de performance certifiée ou justifiée | 20 kW
Limite sur les températures | Pas de limite des températures de sources
Température maximale aval au delà de laquelle la machine ne peut plus fonctionner | 60 °C
Température minimale amont en-dessous de laquelle la machine ne peut plus fonctionner | 5 °C
Température maximale amont en mode froid au dessus de laquelle la machine ne peut plus fonctionner | 40 °C
Température minimale aval en mode froid en-dessous de laquelle la machine ne peut plus fonctionner | 10 °C
Valeurs déclarées et par défaut | Valeur par défaut
Le mode de fonctionnement du compresseur | Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur
Statuts des valeurs utilisées pour paramétrer le fonctionnement continu | 2
Taux minimal de charge en fonctionnement continu | 0.4
Correction performance en fonction de la charge à LRcontmin | 1
Statut du Taux | Valeur par défaut
part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale | 0.015
Typologies du système d'émission | Ventilo-convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichissant d'inertie faible
Liste
source amont
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Source amont : GF
Identificateur du fluide amont Eau(1) Air (2) | Air
Type de source amont eau du générateur | Captage
Type de source amont air du générateur | Air extérieur
Indice de l'espace tampon | 0
ventilation mécanique où est localisée le simple flux | 0
Température maximale/minimale autorisée de l’air en sortie de source amont en mode froid/chaud(ou ECS) | 27 °C
Type de gestion des auxiliaires de captage | Marche permanente au cours de la saison de fonctionnement
Type de gestion des pompes de captage | Fonctionnement tout ou rien
Nature de l’échangeur de barrage | Ecoulements à contre courant
Type de generateur froid | Tour humide
Puissances des ventilateurs dans le cas de machines sur air gainées | 0 W
Ecart de température aux bornes de l'évaporateur en mode chauffage | 20 °C
Ecart de température aux bornes du condenseur en mode de refroidissement | 10 °C
Puissance électrique des pompes du circuit de refroidissement | 0 W
Puissance électrique des ventilateurs de la tour | 0 W
Ecart de température entre l’eau en sortie de tour et la température humide de l’air extérieur | 30 °C
Consigne de température d’eau en sortie de tour | 60 °C
Puissance électrique des pompes de captage | 0 W
Pompe de nappe | 0 W
Pompe de cicuit amont | 0 W
Pompe de la boucle d'eau | 0 W
N° du mois durant lequel la température d’eau de captage est la plus faible | 2
Température minimale annuelle d’eau de captage | 10 °C
Température maximale annuelle d’eau de captage | 20 °C
Température maximale de fonctionnement pour le chauffage de boucle d'eau | 0 °C
theta min fr be
Température minimale annuelle de l’eau dans la boucle | 10 °C
Température maximale annuelle de l’eau dans la boucle | 20 °C
Résistance thermique entre le fluide dans la sonde et le sol | 0,5 m.K/W
Longueur de la sonde de captage | 1 m
Débit nominal d’eau de nappe dans le circuit nappe | 100 m3/h
Débit total nominal de fluide (eau, eau glycolée) dans le circuit amont de la machine. Si plusieurs machines sont connectées au même échangeur, on compte le débit total. | 100 m3/h
Débit nominal d’eau à refroidir circulant dans la tour sèche ou humide (paramètre de dimensionnement). | 100 m3/h
Masse volumique du fluide dans le circuit amont de la machine | 1000 Kg/m3
Coefficient de l’échangeur | 1000 w/K
Chaleur spécifique du fluide dans le circuit amont de la machine | 4186 J/Kg/K
N° du mois durant lequel la température d'interface entre le sol et les tubes de fluide frigorigène est la plus faible | 2
Température minimale annuelle de l'interface entre le sol et les tubes de fluide frigorigène | 10 °C
Température maximale annuelle de l'interface entre le sol et les tubes de fluide frigorigène | 14 °C
generation
Identificateur unique de l'objet | 3
Nom | SS électriques
Gestion de Priorité | Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux | Permanent
Type de raccordement de la génération aux réseaux de distribution : 0 : Avec possibilité d’isolement, 1 : Permanent | Avec possibilité d’isolement
Position de la génération en volume chauffe | En volume chauffé
Bâtiment où est localisée la génération | 1
Indice de l'espace tampon | 0
Type de gestion de la température de génération en chauffage | Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération pour un fonctionnement à température constante en CHAUD | 100 °C
Type de gestion de la température de génération en refroidissement | Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération pour un fonctionnement à température constante en FROID | 0 °C
Température de fonctionnement de la génération en ECS | 70 °C
Liste
generateur effet joule
Identificateur unique de l'objet | 3
Nom | Sèche serviette électrique
Nombre de générateurs identiques | 1
Puissance maximale du générateur électrique | 125 kW
Fonction du générateur | Chauffage
Indice de priorit en chauffage | 1
Indice de priorité en Ecs | 1
Liste
batiment
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Hôtel
type reseau
Part ENR des réseaux de chaleur (en maison individuelle ou accolée) | 0
Liste
zone
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Partie nuit
Type d'usage de la zone | 8 Bâtiment à usage d’habitation - Foyer de jeunes travailleurs
Nombre d'occupants | 747
Nombre de logements en maison individuelle ou en bâtiments collectifs d'habitation (N_L au sens de l'arrété) | 1
Hauteur du plancher de la zone par rapport au sol | 6 m
Hauteur de tirage thermique | 18 m
Flag sur l'aspect traversant de la zone | Non
Liste
groupe
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Groupe
su
Surface SHAB | 6824 m2
Volume du groupe | 20130,8 m3
Définition de la hauteur de tirage thermique (surventilation naturelle) | Autre cas
Difference de hauteur entre l'ouverture de baie la plus haute et l'ouverture la plus basse | 1,5 m
Booléen traduisant le caractère traversant du groupe, au sens de la surventilation par ouverture des baies | Non traversant
Vrai si le groupe est un hall | Non
categorie ce
Le groupe est-il climatisé ? | Oui
exp br groupe
s combles
Type de programmation de la relance pour le chauffage, s’appliquant à tous les systèmes reliés au groupe via des émetteurs | Horloge à heure fixe associée à un contrôle d’ambiance
Type de programmation de la relance pour le refroidissement, s’appliquant à tous les systèmes reliés au groupe via des émetteurs | Horloge à heure fixe associée à un contrôle d’ambiance
Débit spécifique en occupation | 18025 m3/h
Débit spécifique en inoccupation | 18025 m3/h
Dans cette zone, utilisation d’un générateur bois en énergie principale pour la production de chauffage et/ou d’ECS (0 - non / 1 - oui) | Non
Cette zone est-elle raccordée à un réseau de chaleur (0 - zone non raccordée à un réseau de chaleur / 1 - zone raccordée à un réseau de chaleur) | Groupe non raccordé à un réseau de chaleur
Contenu CO2 du réseau de chaleur | 0 g/kWh
Cette zone est-elle raccordée à un réseau de froid (0 - zone non raccordée à un réseau de froid / 1 - zone raccordée à un réseau de froid) | Groupe non raccordé à un réseau de froid
Contenu CO2 du réseau de froid | 0 g/kWh
Liste
paroi opaque
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Paroi hétérogène n°1
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 180 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Surface de la paroi | 212,4 m²
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Verticale
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,2605 W/m²K
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0153
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0153
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3217 h
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.01
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.01
Indice de l'espace tampon | 0
paroi opaque
Identificateur unique de l'objet | 2
Nom | Cat : ME 02[ITE 16TH36+ ITI 5TH32] - Paroi : ME 02[ITE 16TH36+ ITI 5TH32] - Ouest
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 90 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Surface de la paroi | 1530 m²
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Verticale
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,2137 W/m²K
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0034
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0059
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3216 h
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0039
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0079
Indice de l'espace tampon | 0
paroi opaque
Identificateur unique de l'objet | 3
Nom | Cat : ME 02[ITE 16TH36+ ITI 5TH32] - Paroi : ME 02[ITE 16TH36+ ITI 5TH32] - Est
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 270 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Surface de la paroi | 1594,8 m²
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Verticale
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,2137 W/m²K
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0034
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0059
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3216 h
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0039
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0079
Indice de l'espace tampon | 0
paroi opaque
Identificateur unique de l'objet | 4
Nom | Cat : PH 01[ITE 16Th24]
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 0 °
Surface de la paroi | 1100 m²
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Horizontale Flux Ascendant
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,1916 W/m²K
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0061
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0107
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3216 h
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0035
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.007
Indice de l'espace tampon | 0
paroi opaque
Identificateur unique de l'objet | 5
Nom | Paroi hétérogène n°1
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Surface de la paroi | 212,4 m²
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Verticale
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,2605 W/m²K
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0153
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0153
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3217 h
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.01
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.01
Indice de l'espace tampon | 0
paroi opaque
Identificateur unique de l'objet | 6
Nom | Cat : PLR Ext
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 180 °
Surface de la paroi | 135 m²
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Horizontale Flux Descendant
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,2119 W/m²K
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3216 h
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0039
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0078
Indice de l'espace tampon | 0
Liste
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Linéique d'appui
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 345,6 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,41 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0131
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 2
Nom | Linéique de linteau
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 345,6 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,05 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0016
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 3
Nom | Linéique de tableau
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 691,2 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,05 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0012
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 4
Nom | Plancher intermédiaire
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 180 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 78 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,07 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0022
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 5
Nom | Liaison en T. refend en béton
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 180 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 17,7 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,06 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0014
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 6
Nom | Plancher haut mur extérieur
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 180 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 0 °
Longueur du pont thermique | 39 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,4 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0128
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 7
Nom | Plancher haut mur intérieur
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 180 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 0 °
Longueur du pont thermique | 39 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,03 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.001
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 8
Nom | Plancher intermédiaire
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 90 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 600 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,07 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0022
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 9
Nom | Liaison en T. refend en béton
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 90 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 230,1 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,06 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0014
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 10
Nom | Plancher haut mur extérieur
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 90 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 0 °
Longueur du pont thermique | 400 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,4 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0128
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 11
Nom | Plancher haut mur intérieur
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 90 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 0 °
Longueur du pont thermique | 300 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,03 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.001
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 12
Nom | Plancher intermédiaire
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 270 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 600 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,07 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0022
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 13
Nom | Liaison en T. refend en béton
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 270 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 230,1 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,06 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0014
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 14
Nom | Plancher haut mur extérieur
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 270 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 0 °
Longueur du pont thermique | 400 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,4 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0128
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 15
Nom | Plancher haut mur intérieur
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 270 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 0 °
Longueur du pont thermique | 300 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,03 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.001
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 16
Nom | Plancher intermédiaire
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 78 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,07 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0022
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 17
Nom | Liaison en T. refend en béton
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Longueur du pont thermique | 17,7 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,06 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0014
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 18
Nom | Plancher haut mur extérieur
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 0 °
Longueur du pont thermique | 39 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,4 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0128
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
lineaire
Identificateur unique de l'objet | 19
Nom | Plancher haut mur intérieur
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 0 °
Longueur du pont thermique | 39 m
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,03 W/mK
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.001
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02
Indice de l'espace tampon | 0
Liste
emetteur
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Ventilo convecteur
L'émetteur peut-il émettre du chaud? | Oui
L'émetteur peut-il émettre du froid? | Oui
Pertes au dos de l'émetteur | 0
Hauteur de plafond du local où est situé l'émetteur | Local de moins de 4 mètres sous plafond
Type de l'émetteur en chauffage | Soufflage d'air chaud (convecteurs, ventilo-convecteurs, aérothermes ...)
Ratio d'énergie convective de l'émetteur | 0.95
Classe de variation spatiale en chauffage | Classe B2
Nombre de niveaux desservis par le poêle ou l'insert | Facade au vent
Variation spatiale de l'emetteur en chauffage | 0 °C
Statut de la variation temporelle de l'émetteur de chaud | Valeur par défaut
Stratégie de régulation de l'émetteur de chaud | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l’émission
Mode de régulation des poeles et des inserts | Régulation manuelle
Variation temporelle de l'émetteur en chauffage | 1,8 °C
detection presence
Ratio de la surface utile traitée par l’émetteur à la surface utile totale du groupe en chaud | 0.8315
Ratio temporel: part assurée par l’émetteur dans l’énergie de chaud totale fournie à la surface utile traitée | 1
Type de l'émetteur en refroidissement | Soufflage d'air froid (ventilo-convecteur ...)
Ratio d'énergie convective de l'émetteur en chauffage | 0.96
Classe de variation spatiale en refroidissement | Classe B1
Variation spatiale de l'emetteur C | 0 °C
Statut de la variation temporelle de l'émetteur de froid | Valeur par défaut
Stratégie de régulation de l'émetteur de froid | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l’émission
Variation temporelle de l'émetteur | -1,8 °C
Ratio de la surface utile traitée par l’émetteur à la surface utile totale du groupe en froid | 0.8315
Ratio temporel: part assurée par l’émetteur dans l’énergie de froid totale fournie à la surface utile traitée | 1
Mode de gestion des ventilateurs locaux de l’émetteur | Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs lorsque la température de consigne est atteinte
Présence d’un régime de super petite vitesse automatique sur le ventilo-convecteur | Non
Puissance des ventilateurs locaux en régime de grande vitesse | 12450 W
Puissance des ventilateurs locaux en régime de moyenne vitesse | 6225 W
Puissance des ventilateurs locaux en régime de petite vitesse | 2490 W
Puissance des ventilateurs locaux en régime de super petite vitesse | 0 W
Type de régulation de la batterie de refroidissement | 1
Débit volumique de recirculation en grande vitesse | 64740 m3/h
Débit volumique de recirculation en moyenne vitesse | 54780 m3/h
Débit volumique de recirculation en petite vitesse | 44820 m3/h
Référence sur l'objet de la gestion / régulation des distributions des groupes
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Dist. ch Ventilo convecteur
Type de réseau de distribution | Réseau de distribution hydraulique
Longueur de réseau de distribution situé en volume chauffé | 2000 m
Longueur de réseau de distribution situé hors volume chauffé | 200 m
Débit résiduel minimal dû à des circulateurs en régime de fonctionnement permanent | 0,5 m3/h
Indice de l'espace tampon | 0
Indice de distribution intergroupe | 1
Indice du ballon (dans le cas de productions type PCAD = CESCI ou CESCAI) | 0
Mode de gestion du système de chauffage | Modulation en fonction de la température extérieure
Mode de régulation de fonctionnement | Régulation à débit variable
Température de départ de dimensionnement en chauffage, pour une régulation à température de départ constante | 50 °C
Température de départ de dimensionnement en chauffage, pour une régulation à température de retour constante | 50 °C
Différence nominale de température dans le réseau de distribution entre départ et retour, liée au dimensionnement en chauffage | 20 °C
Débit volumique nominal dans le réseau en chauffage | 20 m3/h
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le chauffage, sur sa fraction en volume chauffé | 0,22 W/(m.k)
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le chauffage, sur sa fraction hors volume chauffé | 0,31 W/(m.k)
Mode de régulation du circulateur du réseau en chauffage | Vitesse variable et maintien du réseau à une pression différentielle constante
Puissance du circulateur du réseau en chauffage | 1000 W
Référence sur l'objet de la gestion / régulation des distributions des groupes
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Dist. fr Ventilo convecteur
Type de réseau de distribution | Réseau de distribution hydraulique
Longueur de réseau de distribution situé en volume chauffé | 2000 m
Longueur de réseau de distribution situé hors volume chauffé | 40 m
Débit résiduel minimal dû à des circulateurs en régime de fonctionnement permanent | 0,5 m3/h
Indice de l'espace tampon | 0
Indice de distribution intergroupe | 1
Mode de gestion du système de refroidissement | Température de départ constante
Mode de régulation de fonctionnement | Régulation à débit variable
Température de départ de dimensionnement en refroidissement, pour une régulation à température de départ constante | 7 °C
Température de départ de dimensionnement en refroidissement, pour une régulation à température de retour constante | 50 °C
Différence nominale de température dans le réseau de distribution entre départ et retour, liée au dimensionnement en refroidissement | -5 °C
Débit volumique nominal dans le réseau en refroidissement | 37 m3/h
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le refroidissement, sur sa fraction en volume chauffé | 0,22 W/(m.k)
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le refroidissement, sur sa fraction hors volume chauffé | 0,31 W/(m.k)
Mode de régulation du circulateur du réseau en refroidissement | Vitesse variable et maintien du réseau à une pression différentielle constante
Puissance du circulateur du réseau en refroidissement | 2000 W
emetteur
Identificateur unique de l'objet | 2
Nom | Sèches serviettes
L'émetteur peut-il émettre du chaud? | Oui
L'émetteur peut-il émettre du froid? | Non
Pertes au dos de l'émetteur | 0
Hauteur de plafond du local où est situé l'émetteur | Local de moins de 4 mètres sous plafond
Type de l'émetteur en chauffage | Emetteurs muraux rayonnants (panneaux rayonnants, radiateur à eau chaude ...)
Ratio d'énergie convective de l'émetteur | 0.7
Classe de variation spatiale en chauffage | Classe B3
Nombre de niveaux desservis par le poêle ou l'insert | Facade au vent
Variation spatiale de l'emetteur en chauffage | 0,2 °C
Statut de la variation temporelle de l'émetteur de chaud | Valeur par défaut
Stratégie de régulation de l'émetteur de chaud | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l’émission
Mode de régulation des poeles et des inserts | Régulation manuelle
Variation temporelle de l'émetteur en chauffage | 1,8 °C
detection presence
Ratio de la surface utile traitée par l’émetteur à la surface utile totale du groupe en chaud | 0.1685
Ratio temporel: part assurée par l’émetteur dans l’énergie de chaud totale fournie à la surface utile traitée | 1
Type de l'émetteur en refroidissement | Soufflage d'air froid (ventilo-convecteur ...)
Ratio d'énergie convective de l'émetteur en chauffage | 0.96
Classe de variation spatiale en refroidissement | Classe B1
Variation spatiale de l'emetteur C | 0 °C
Statut de la variation temporelle de l'émetteur de froid | Valeur certifiée
Stratégie de régulation de l'émetteur de froid | Couple régulateur/émetteur ne permettant pas un arrêt total de l’émission
Variation temporelle de l'émetteur | -2 °C
Ratio de la surface utile traitée par l’émetteur à la surface utile totale du groupe en froid | 0
Ratio temporel: part assurée par l’émetteur dans l’énergie de froid totale fournie à la surface utile traitée | 1
Mode de gestion des ventilateurs locaux de l’émetteur | Pas de ventilateur
Présence d’un régime de super petite vitesse automatique sur le ventilo-convecteur | Non
Puissance des ventilateurs locaux en régime de grande vitesse | 0 W
Puissance des ventilateurs locaux en régime de moyenne vitesse | 0 W
Puissance des ventilateurs locaux en régime de petite vitesse | 0 W
Puissance des ventilateurs locaux en régime de super petite vitesse | 0 W
Type de régulation de la batterie de refroidissement | 1
Débit volumique de recirculation en grande vitesse | 64740 m3/h
Débit volumique de recirculation en moyenne vitesse | 54780 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique de recirculation en petite vitesse | 44820 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Référence sur l'objet de la gestion / régulation des distributions des groupes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Dist. ch Sèches serviettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de réseau de distribution | Réseau de distribution fictif sans perte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur de réseau de distribution situé en volume chauffé | 300 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur de réseau de distribution situé hors volume chauffé | 40 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit résiduel minimal dû à des circulateurs en régime de fonctionnement permanent | 0,3 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de distribution intergroupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice du ballon (dans le cas de productions type PCAD = CESCI ou CESCAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de gestion du système de chauffage | Modulation en fonction de la température extérieure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de régulation de fonctionnement | Régulation à débit variable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de départ de dimensionnement en chauffage, pour une régulation à température de départ constante | 45 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de départ de dimensionnement en chauffage, pour une régulation à température de retour constante | 50 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Différence nominale de température dans le réseau de distribution entre départ et retour, liée au dimensionnement en chauffage | 5 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique nominal dans le réseau en chauffage | 3 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le chauffage, sur sa fraction en volume chauffé | 0,22 W/(m.k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le chauffage, sur sa fraction hors volume chauffé | 0,31 W/(m.k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de régulation du circulateur du réseau en chauffage | Vitesse variable et maintien du réseau à une pression différentielle constante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance du circulateur du réseau en chauffage | 150 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
emetteur ecs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Émetteur ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nb rat eviers lavabos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nb douches bains relies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nb douches bains non relies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nb total douches bains |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio surfacique du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (pour les maisons individuelles) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de logements desservi par un émetteur ECS équivalent (pour un logement collectif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d'unités desservi par un émetteur ECS équivalent (pour le tertiaire) | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs, pour un émetteur ECS équivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes, pour un émetteur ECS équivalent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs (électroniques ou mécaniques) pour un émetteur ECS équivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ECS équivalent | Douche(s) seule(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent (pour des maisons individuelles sup à 1 pour les maisons en bandes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Référence pour la Distribution des groupes ECS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Distribution : Émetteur ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de distributions secondaires d'ECS strictement identiques connectés au même émetteurs ECS équivalent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utiliser la longueur de distribution secondaire en volume chauffé par défaut | valeur par défaut (valable si nb_dist_2nd_e égal à 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longeur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé en volume chauffé divisée par nb_dist_2nd_e | 1 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longeur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors volume chauffé divisée par nb_dist_2nd_e | 0 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diamètre intérieur de la distribution secondaire d'ECS | 12 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
type dist primaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de la distribution intergroupe ecs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice du ballon (dans le cas de productions type PCAD = CESCI ou CESCAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
eclairage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Ecl 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de jeux (hors restauration et bureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux mediatheque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Petit magasin de vente inférieure à 300m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux vestiaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux gymnase |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle d'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Aire de production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eclairement requis du projet | 500 Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio de surface utile du local | 0.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part du local ayant acces à la lumière naturelle | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fractionnement du type de gestion en fonction de l'éclairement naturel | Gestion fractionnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacité lumineuse des lampes de l’éclairage immobilier du projet | Halogène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Densité lumineuse de l'éclairage immobilier du projet pour les locaux de bureau | 3 W/m2/100lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale d'éclairage installée dans le local pour les calculs basés sur Th-C (lampes allumées, appareillages d'alimentaton et periphérique de gestion) | 10 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale des appareillages et périphériques de gestion de l'eclairage artificiel dans le local | 0 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de commande de l'eclairage | Interrupteur manuel marche/arret et extinction automatique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de l'éclairage | Gestion manuelle avec la lumière du jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
eclairage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Ecl 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de jeux (hors restauration et bureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux mediatheque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Sanitaires collectifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Petit magasin de vente inférieure à 300m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux vestiaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux gymnase |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle d'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Aire de production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eclairement requis du projet | 500 Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio de surface utile du local | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part du local ayant acces à la lumière naturelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fractionnement du type de gestion en fonction de l'éclairement naturel | Gestion non fractionnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacité lumineuse des lampes de l’éclairage immobilier du projet | Halogène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Densité lumineuse de l'éclairage immobilier du projet pour les locaux de bureau | 3 W/m2/100lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale d'éclairage installée dans le local pour les calculs basés sur Th-C (lampes allumées, appareillages d'alimentaton et periphérique de gestion) | 10 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale des appareillages et périphériques de gestion de l'eclairage artificiel dans le local | 0,1 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de commande de l'eclairage | Interrupteur manuel marche/arret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de l'éclairage | Gestion manuelle avec la lumière du jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
eclairage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Ecl 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de jeux (hors restauration et bureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux mediatheque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Local de service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Petit magasin de vente inférieure à 300m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux vestiaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux gymnase |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle d'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Aire de production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eclairement requis du projet | 500 Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio de surface utile du local | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part du local ayant acces à la lumière naturelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fractionnement du type de gestion en fonction de l'éclairement naturel | Gestion non fractionnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacité lumineuse des lampes de l’éclairage immobilier du projet | Halogène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Densité lumineuse de l'éclairage immobilier du projet pour les locaux de bureau | 3 W/m2/100lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale d'éclairage installée dans le local pour les calculs basés sur Th-C (lampes allumées, appareillages d'alimentaton et periphérique de gestion) | 10 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale des appareillages et périphériques de gestion de l'eclairage artificiel dans le local | 0,1 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de commande de l'eclairage | Interrupteur manuel marche/arret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de l'éclairage | Gestion manuelle avec la lumière du jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
eclairage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Ecl 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de jeux (hors restauration et bureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux mediatheque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Circulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Petit magasin de vente inférieure à 300m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux vestiaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux gymnase |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle d'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Aire de production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eclairement requis du projet | 500 Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio de surface utile du local | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part du local ayant acces à la lumière naturelle | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fractionnement du type de gestion en fonction de l'éclairement naturel | Gestion fractionnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacité lumineuse des lampes de l’éclairage immobilier du projet | Halogène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Densité lumineuse de l'éclairage immobilier du projet pour les locaux de bureau | 3 W/m2/100lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale d'éclairage installée dans le local pour les calculs basés sur Th-C (lampes allumées, appareillages d'alimentaton et periphérique de gestion) | 10 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale des appareillages et périphériques de gestion de l'eclairage artificiel dans le local | 0,1 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de commande de l'eclairage | Interrupteur manuel marche/arret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de l'éclairage | Gestion manuelle avec la lumière du jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Référence pour l'inertie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Inertie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inertie quotidienne | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface d’échange équivalente des parois opaques avec l’ambiance ramenée à la surface utile du groupe | 2,5 m²/m²SU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacité thermique quotidienne du groupe ramenée à la surface utile du groupe | 165 kJ/(K.m2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inertie sequentielle | Lourde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ams surf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacité thermique sequentielle du groupe ramenée à la surface utile du groupe (Calcul de la TIC) | 300 kJ/(K.m2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
type inertie annuelle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ama surf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cma surf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Référence sur la perméabilité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Perméabilité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l’air du groupe | Valeur par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de perméabilité à l’air du groupe | 1,7 m3/h/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
id echantillonnage permea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
baie |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Chambres RCL sans store : Dim fenêtre N° 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 180 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface de la baie vitrée | 21,6 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type et gestion de la protection mobile | Pas de protection mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
typo permea pm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie avec protections mobiles | 1,6 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie sans protection mobile | 1,6 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie avec protections mobiles | 2,1261 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie sans protection mobile | 2,1261 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tli sp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse du flux incident direct transmis sous forme diffuse de la partie sans protection mobile de la baie vitrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protection intérieure (= f_aux) ou extérieure (= vrai) | Intérieure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante courte longueur d’onde (directe), surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante grande longueur d’onde + convective, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante liée à la lame d’air intérieure ventilée, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse global de la baie vitrée avec PM en place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse du flux lumineux incident direct transmis sous forme diffuse de la baie vitrée avec PM en place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_ suntracking_Sw_BC) | 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_ suntracking_Sw_E) | 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC et pour Th-E (matrice M_ suntracking_Tl_BCE) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_fixe_Sw_BC) | 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_fixe_Sw_E) | 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC (matrice M_fixe_Tl_BC) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-E (matrice M_fixe_Tl_E) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'horloge pour la distinction jour/nuit en gestion automatique (0-pas de distinction jour/nuit / 1-horloge crépusculaire / 2-horloge personnalisable), pour des protections de type volet ou store enroulable | Pas de Distinction Jour-Nuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrice des heures de distinction jour/nuit pour l’horloge personnalisée, pour des protections de type volet ou store enroulable | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'un détecteur de présence (pour la dérogation manuelle, pour volet ou store enroulable | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Baie donnant sur un local à occupation passagère | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'une seconde protection mobile | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau d'exposition au bruit de la baie | BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Introduction d'une gestion de l'ouverture des baies | Non ouvrable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie du ratio d'ouverture maximale | Valeur saisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'ouvrant de la baie | Française ou Anglaise (angle d'ouverture de 90°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio d’ouverture maximale de la baie par rapport à la surface totale en tableau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
has gestion auto ouverture |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie des consignes de fonctionnement de l'ouverture automatique | Valeurs par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en hiver : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en MiSaison : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en Eté : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
baie |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Chambres RCL sans store : Dim fenêtre N° 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface de la baie vitrée | 270 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type et gestion de la protection mobile | Pas de protection mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
typo permea pm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie avec protections mobiles | 1,6 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie sans protection mobile | 1,6 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie avec protections mobiles | 2,1261 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie sans protection mobile | 2,1261 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tli sp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse du flux incident direct transmis sous forme diffuse de la partie sans protection mobile de la baie vitrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protection intérieure (= f_aux) ou extérieure (= vrai) | Intérieure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante courte longueur d’onde (directe), surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante grande longueur d’onde + convective, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante liée à la lame d’air intérieure ventilée, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse global de la baie vitrée avec PM en place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse du flux lumineux incident direct transmis sous forme diffuse de la baie vitrée avec PM en place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_ suntracking_Sw_BC) | 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_ suntracking_Sw_E) | 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC et pour Th-E (matrice M_ suntracking_Tl_BCE) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_fixe_Sw_BC) | 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_fixe_Sw_E) | 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC (matrice M_fixe_Tl_BC) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-E (matrice M_fixe_Tl_E) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'horloge pour la distinction jour/nuit en gestion automatique (0-pas de distinction jour/nuit / 1-horloge crépusculaire / 2-horloge personnalisable), pour des protections de type volet ou store enroulable | Pas de Distinction Jour-Nuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrice des heures de distinction jour/nuit pour l’horloge personnalisée, pour des protections de type volet ou store enroulable | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'un détecteur de présence (pour la dérogation manuelle, pour volet ou store enroulable | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Baie donnant sur un local à occupation passagère | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'une seconde protection mobile | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau d'exposition au bruit de la baie | BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Introduction d'une gestion de l'ouverture des baies | Non ouvrable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie du ratio d'ouverture maximale | Valeur saisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'ouvrant de la baie | Française ou Anglaise (angle d'ouverture de 90°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio d’ouverture maximale de la baie par rapport à la surface totale en tableau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
has gestion auto ouverture |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie des consignes de fonctionnement de l'ouverture automatique | Valeurs par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en hiver : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en MiSaison : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en Eté : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
baie |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Chambres RCL sans store : Dim fenêtre N° 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 270 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface de la baie vitrée | 205,2 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type et gestion de la protection mobile | Pas de protection mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
typo permea pm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie avec protections mobiles | 1,6 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie sans protection mobile | 1,6 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie avec protections mobiles | 2,1261 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie sans protection mobile | 2,1261 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tli sp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse du flux incident direct transmis sous forme diffuse de la partie sans protection mobile de la baie vitrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protection intérieure (= f_aux) ou extérieure (= vrai) | Intérieure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante courte longueur d’onde (directe), surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante grande longueur d’onde + convective, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante liée à la lame d’air intérieure ventilée, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse global de la baie vitrée avec PM en place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse du flux lumineux incident direct transmis sous forme diffuse de la baie vitrée avec PM en place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_ suntracking_Sw_BC) | 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_ suntracking_Sw_E) | 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC et pour Th-E (matrice M_ suntracking_Tl_BCE) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_fixe_Sw_BC) | 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_fixe_Sw_E) | 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC (matrice M_fixe_Tl_BC) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-E (matrice M_fixe_Tl_E) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'horloge pour la distinction jour/nuit en gestion automatique (0-pas de distinction jour/nuit / 1-horloge crépusculaire / 2-horloge personnalisable), pour des protections de type volet ou store enroulable | Pas de Distinction Jour-Nuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrice des heures de distinction jour/nuit pour l’horloge personnalisée, pour des protections de type volet ou store enroulable | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'un détecteur de présence (pour la dérogation manuelle, pour volet ou store enroulable | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Baie donnant sur un local à occupation passagère | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'une seconde protection mobile | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau d'exposition au bruit de la baie | BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Introduction d'une gestion de l'ouverture des baies | Non ouvrable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie du ratio d'ouverture maximale | Valeur saisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'ouvrant de la baie | Française ou Anglaise (angle d'ouverture de 90°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio d’ouverture maximale de la baie par rapport à la surface totale en tableau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
has gestion auto ouverture |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie des consignes de fonctionnement de l'ouverture automatique | Valeurs par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en hiver : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en MiSaison : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en Eté : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
baie |  | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Chambres RCL sans store : Dim fenêtre N° 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface de la baie vitrée | 21,6 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type et gestion de la protection mobile | Pas de protection mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
typo permea pm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie avec protections mobiles | 1,6 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie sans protection mobile | 1,6 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie avec protections mobiles | 2,1261 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie sans protection mobile | 2,1261 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tli sp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse du flux incident direct transmis sous forme diffuse de la partie sans protection mobile de la baie vitrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protection intérieure (= f_aux) ou extérieure (= vrai) | Intérieure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante courte longueur d’onde (directe), surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante grande longueur d’onde + convective, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire, composante liée à la lame d’air intérieure ventilée, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse global de la baie vitrée avec PM en place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur de transmission lumineuse du flux lumineux incident direct transmis sous forme diffuse de la baie vitrée avec PM en place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_ suntracking_Sw_BC) | 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_ suntracking_Sw_E) | 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC et pour Th-E (matrice M_ suntracking_Tl_BCE) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_fixe_Sw_BC) | 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 ;0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 0 0.358 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_fixe_Sw_E) | 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 ;0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 0 0.366 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC (matrice M_fixe_Tl_BC) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-E (matrice M_fixe_Tl_E) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'horloge pour la distinction jour/nuit en gestion automatique (0-pas de distinction jour/nuit / 1-horloge crépusculaire / 2-horloge personnalisable), pour des protections de type volet ou store enroulable | Pas de Distinction Jour-Nuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrice des heures de distinction jour/nuit pour l’horloge personnalisée, pour des protections de type volet ou store enroulable | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'un détecteur de présence (pour la dérogation manuelle, pour volet ou store enroulable | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Baie donnant sur un local à occupation passagère | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'une seconde protection mobile | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau d'exposition au bruit de la baie | BR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Introduction d'une gestion de l'ouverture des baies | Non ouvrable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie du ratio d'ouverture maximale | Valeur saisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'ouvrant de la baie | Française ou Anglaise (angle d'ouverture de 90°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio d’ouverture maximale de la baie par rapport à la surface totale en tableau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
has gestion auto ouverture |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saisie des consignes de fonctionnement de l'ouverture automatique | Valeurs par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en hiver : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en MiSaison : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en Eté : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bouche conduit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | CTA1 : soufflage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de bouche | Soufflage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de dépassement associé aux bouches de ventilation | Composant certifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition dans la distribution | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Classe d'étanchïte du réseau (A,B,C,D) | Défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio des fuites en volume chauffé | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en non résidentiel | Aucune régulation des debits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de réduction des débits en non résidentiel issus de procédures d’Avis Technique ou de certifications équivalentes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en résidentiel | Dispositif à gestion manuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en occupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en inoccupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en occupation en non résidentiel | 7275 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en inoccupation en non résidentiel | 7275 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv souf ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv rep ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Index du système mécanique (CTA / Ventilateur) associé à cette bouche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique repris lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique soufflé lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bouche conduit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | CTA1 : reprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de bouche | Repris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de dépassement associé aux bouches de ventilation | Composant certifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition dans la distribution | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Classe d'étanchïte du réseau (A,B,C,D) | Défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio des fuites en volume chauffé | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en non résidentiel | Aucune régulation des debits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de réduction des débits en non résidentiel issus de procédures d’Avis Technique ou de certifications équivalentes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en résidentiel | Dispositif à gestion manuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en occupation en non résidentiel | 7275 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en inoccupation en non résidentiel | 7275 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en occupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en inoccupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv souf ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv rep ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Index du système mécanique (CTA / Ventilateur) associé à cette bouche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique repris lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique soufflé lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bouche conduit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | CTA3 : soufflage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de bouche | Soufflage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de dépassement associé aux bouches de ventilation | Composant certifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition dans la distribution | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Classe d'étanchïte du réseau (A,B,C,D) | Défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio des fuites en volume chauffé | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en non résidentiel | Aucune régulation des debits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de réduction des débits en non résidentiel issus de procédures d’Avis Technique ou de certifications équivalentes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en résidentiel | Dispositif à gestion manuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en occupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en inoccupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en occupation en non résidentiel | 5275 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en inoccupation en non résidentiel | 5275 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv souf ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv rep ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Index du système mécanique (CTA / Ventilateur) associé à cette bouche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique repris lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique soufflé lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bouche conduit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | CTA3 : reprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de bouche | Repris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de dépassement associé aux bouches de ventilation | Composant certifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition dans la distribution | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Classe d'étanchïte du réseau (A,B,C,D) | Défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio des fuites en volume chauffé | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en non résidentiel | Aucune régulation des debits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de réduction des débits en non résidentiel issus de procédures d’Avis Technique ou de certifications équivalentes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en résidentiel | Dispositif à gestion manuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en occupation en non résidentiel | 5275 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en inoccupation en non résidentiel | 5275 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en occupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en inoccupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv souf ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv rep ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Index du système mécanique (CTA / Ventilateur) associé à cette bouche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique repris lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique soufflé lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bouche conduit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | CTA2 : soufflage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de bouche | Soufflage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de dépassement associé aux bouches de ventilation | Composant certifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition dans la distribution | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Classe d'étanchïte du réseau (A,B,C,D) | Défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio des fuites en volume chauffé | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en non résidentiel | Aucune régulation des debits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de réduction des débits en non résidentiel issus de procédures d’Avis Technique ou de certifications équivalentes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en résidentiel | Dispositif à gestion manuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en occupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en inoccupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en occupation en non résidentiel | 5475 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en inoccupation en non résidentiel | 5475 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv souf ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv rep ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Index du système mécanique (CTA / Ventilateur) associé à cette bouche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique repris lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique soufflé lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bouche conduit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | CTA2 : reprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de bouche | Repris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de dépassement associé aux bouches de ventilation | Composant certifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur surface conduit souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond rep |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a cond souf |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition dans la distribution | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Classe d'étanchïte du réseau (A,B,C,D) | Défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio des fuites en volume chauffé | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en non résidentiel | Aucune régulation des debits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de réduction des débits en non résidentiel issus de procédures d’Avis Technique ou de certifications équivalentes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation en résidentiel | Dispositif à gestion manuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en occupation en non résidentiel | 5475 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en inoccupation en non résidentiel | 5475 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en occupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en inoccupation en non résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel repris en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en pointe en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en base en résidentiel | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv souf ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
qv rep ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de reprise en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Index du système mécanique (CTA / Ventilateur) associé à cette bouche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique repris lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique spécifique soufflé lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ventilation mecanique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | CTA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du système mécanique de ventilation | Groupe de ventilation double flux (DF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau de pression dans le réseau | Réseau en pression standard (autres cas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type DAC | Centrale à traitement d'air à débit d'air constant AVEC recyclage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage des conduits maximal en occupation | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage des conduits maximal en inoccupation | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de ventilateur | Ventilateur à variateur de fréquence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nature de l’échangeur de barrage | Ecoulements à contre courant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de l'échangeur détaillé | Echangeur de type écoulements à contre courant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certification de l'efficacité de l'échangeur | Efficacité de l'échangeur justifiée par un essai effectué par un laboratoire indépendant et accrédité sur la base d’une norme ou d’un projet de norme européenne ou ISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacite de l'echangeur | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique de l’échangeur | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de l’échangeur | 0 w/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution connectée à une sécurité antigel | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valeur de température rejetée minimale de déclenchement minimale de déclenchement de la fonction antigel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température minimale en dessous de laquelle l'air repris par l'échangeur ne doit pas descendre | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presence d'un by-pass | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température extérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé en période de chauffage | 14 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température intérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé en période de chauffage | 23 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température extérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé hors période de chauffage | 14 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température intérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé hors période de chauffage | 23 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air neuf (température extérieure en absence de puits climatique), en dessous de laquelle le taux d’air neuf est minimal | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air neuf (température extérieure en absence de puits climatique), au dessus de laquelle le taux d’air neuf est minimal | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux d’air neuf | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de la CTA DAC avec recyclage | Régulation standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de fonctionnement en tout air neuf | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de refroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution connectée à une batterie de préchauffage | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La centrale de traitement d'air contient une batterie de prérefroidissement | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution connectée à un humidificateur | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'humidification | Humidificateur à pulvérisation ou ruissellement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids d’eau de consigne d’humidification | 0,005 Kg/kgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de consigne de préchauffage | 14,2 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air extérieur en dessous de laquelle il y a préchauffage | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
theta souf nom chaud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de dimensionnement de batterie de preréfroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de consigne de prérefroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air extérieur en dessus de laquelle il y a prérefroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
theta souf nom froid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
type humidification ete |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
theta i base |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
delta theta i 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
delta theta i 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rendement humidificateur ete |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs en residentiel de base | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs en residentiel en pointe | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs de reprise en residentiel en base | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs de reprise en residentiel en pointe | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de soufflage en non résidentiel en occupation (Cas DAV) | 2600 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de soufflage en non résidentiel en inoccupation (Cas DAV) | 2600 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent souf zn occ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent souf zn inocc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent souf ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de reprise en non résidentiel en occupation (Cas DAV) | 2600 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de reprise en non résidentiel en inoccupation (Cas DAV) | 2600 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent rep zn occ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent rep zn inocc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent rep ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrice des puissances de ventilateur de l’assistance mécanique pour le couple [Theta_ext ; V_vent] considéré | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances de ventilateur de l’assistance mécanique en période de pointe | 100 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identifiant du puit climatique associé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
id puits hydraulique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
type eff echangeur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pfr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
synchro surventil puits |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètrage des passages en grands débits de l'assistance mécanique | Durées d'utilisation par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durée d’Utilisation du grand débit exprimée en h/semaine | 28 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horaires fixe (par rapport à hleg) d’activation de l’assistance mécanique | 0 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vecteur des vitesses de vent prises en compte pour les basculements entre régimes de fonctionnement | 0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vecteur des températures extérieures prises en compte pour les basculements entre régimes de fonctionnement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associée au bouche-conduit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètres pour le Rafraichissement nocturne en MiSaison : Hleg_deb_tafnoc, Hleg_fin_rafnoc, Theta_sd_dec_rafnoc, Theta_sd_arr_rafnoc, Delta_Theta_lim_rafnoc, Theta_ext_rafnoc | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètres pour le Rafraichissement nocturne en été : Hleg_deb_tafnoc, Hleg_fin_rafnoc, Theta_sd_dec_rafnoc, Theta_sd_arr_rafnoc, Delta_Theta_lim_rafnoc, Theta_ext_rafnoc | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique du ventilateur de reprise en rafraichissement nocturne | 100 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique du ventilateur de soufflage en rafraichissement nocturne | 100 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ventilation mecanique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | CTA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du système mécanique de ventilation | Groupe de ventilation double flux (DF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau de pression dans le réseau | Réseau en pression standard (autres cas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type DAC | Centrale à traitement d'air à débit d'air constant AVEC recyclage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage des conduits maximal en occupation | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage des conduits maximal en inoccupation | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de ventilateur | Ventilateur à variateur de fréquence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nature de l’échangeur de barrage | Ecoulements à contre courant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de l'échangeur détaillé | Echangeur de type écoulements à contre courant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certification de l'efficacité de l'échangeur | Efficacité de l'échangeur justifiée par un essai effectué par un laboratoire indépendant et accrédité sur la base d’une norme ou d’un projet de norme européenne ou ISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacite de l'echangeur | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique de l’échangeur | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de l’échangeur | 0 w/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution connectée à une sécurité antigel | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valeur de température rejetée minimale de déclenchement minimale de déclenchement de la fonction antigel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température minimale en dessous de laquelle l'air repris par l'échangeur ne doit pas descendre | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presence d'un by-pass | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température extérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé en période de chauffage | 14 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température intérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé en période de chauffage | 23 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température extérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé hors période de chauffage | 14 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température intérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé hors période de chauffage | 23 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air neuf (température extérieure en absence de puits climatique), en dessous de laquelle le taux d’air neuf est minimal | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air neuf (température extérieure en absence de puits climatique), au dessus de laquelle le taux d’air neuf est minimal | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux d’air neuf | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de la CTA DAC avec recyclage | Régulation standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de fonctionnement en tout air neuf | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de refroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution connectée à une batterie de préchauffage | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La centrale de traitement d'air contient une batterie de prérefroidissement | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution connectée à un humidificateur | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'humidification | Humidificateur à pulvérisation ou ruissellement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids d’eau de consigne d’humidification | 0,005 Kg/kgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de consigne de préchauffage | 14,2 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air extérieur en dessous de laquelle il y a préchauffage | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
theta souf nom chaud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de dimensionnement de batterie de preréfroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de consigne de prérefroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air extérieur en dessus de laquelle il y a prérefroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
theta souf nom froid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
type humidification ete |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
theta i base |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
delta theta i 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
delta theta i 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rendement humidificateur ete |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs en residentiel de base | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs en residentiel en pointe | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs de reprise en residentiel en base | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs de reprise en residentiel en pointe | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de soufflage en non résidentiel en occupation (Cas DAV) | 1900 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de soufflage en non résidentiel en inoccupation (Cas DAV) | 1900 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent souf zn occ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent souf zn inocc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent souf ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de reprise en non résidentiel en occupation (Cas DAV) | 1900 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de reprise en non résidentiel en inoccupation (Cas DAV) | 1900 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent rep zn occ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent rep zn inocc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent rep ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrice des puissances de ventilateur de l’assistance mécanique pour le couple [Theta_ext ; V_vent] considéré | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances de ventilateur de l’assistance mécanique en période de pointe | 100 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identifiant du puit climatique associé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
id puits hydraulique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
type eff echangeur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pfr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
synchro surventil puits |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètrage des passages en grands débits de l'assistance mécanique | Durées d'utilisation par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durée d’Utilisation du grand débit exprimée en h/semaine | 28 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horaires fixe (par rapport à hleg) d’activation de l’assistance mécanique | 0 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vecteur des vitesses de vent prises en compte pour les basculements entre régimes de fonctionnement | 0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vecteur des températures extérieures prises en compte pour les basculements entre régimes de fonctionnement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associée au bouche-conduit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètres pour le Rafraichissement nocturne en MiSaison : Hleg_deb_tafnoc, Hleg_fin_rafnoc, Theta_sd_dec_rafnoc, Theta_sd_arr_rafnoc, Delta_Theta_lim_rafnoc, Theta_ext_rafnoc | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètres pour le Rafraichissement nocturne en été : Hleg_deb_tafnoc, Hleg_fin_rafnoc, Theta_sd_dec_rafnoc, Theta_sd_arr_rafnoc, Delta_Theta_lim_rafnoc, Theta_ext_rafnoc | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique du ventilateur de reprise en rafraichissement nocturne | 100 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique du ventilateur de soufflage en rafraichissement nocturne | 100 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ventilation mecanique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | CTA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du système mécanique de ventilation | Groupe de ventilation double flux (DF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niveau de pression dans le réseau | Réseau en pression standard (autres cas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type DAC | Centrale à traitement d'air à débit d'air constant AVEC recyclage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage des conduits maximal en occupation | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit de soufflage des conduits maximal en inoccupation | 0 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de ventilateur | Ventilateur à variateur de fréquence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nature de l’échangeur de barrage | Ecoulements à contre courant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de l'échangeur détaillé | Echangeur de type écoulements à contre courant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certification de l'efficacité de l'échangeur | Efficacité de l'échangeur justifiée par un essai effectué par un laboratoire indépendant et accrédité sur la base d’une norme ou d’un projet de norme européenne ou ISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacite de l'echangeur | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique de l’échangeur | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de l’échangeur | 0 w/K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution connectée à une sécurité antigel | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valeur de température rejetée minimale de déclenchement minimale de déclenchement de la fonction antigel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température minimale en dessous de laquelle l'air repris par l'échangeur ne doit pas descendre | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presence d'un by-pass | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température extérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé en période de chauffage | 14 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température intérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé en période de chauffage | 23 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température extérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé hors période de chauffage | 14 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température intérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé hors période de chauffage | 23 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air neuf (température extérieure en absence de puits climatique), en dessous de laquelle le taux d’air neuf est minimal | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air neuf (température extérieure en absence de puits climatique), au dessus de laquelle le taux d’air neuf est minimal | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taux d’air neuf | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de la CTA DAC avec recyclage | Régulation standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de fonctionnement en tout air neuf | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de refroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution connectée à une batterie de préchauffage | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La centrale de traitement d'air contient une batterie de prérefroidissement | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution connectée à un humidificateur | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'humidification | Humidificateur à pulvérisation ou ruissellement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poids d’eau de consigne d’humidification | 0,005 Kg/kgas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de consigne de préchauffage | 14,2 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air extérieur en dessous de laquelle il y a préchauffage | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
theta souf nom chaud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de dimensionnement de batterie de preréfroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de consigne de prérefroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de l’air extérieur en dessus de laquelle il y a prérefroidissement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
theta souf nom froid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
type humidification ete |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
theta i base |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
delta theta i 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
delta theta i 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rendement humidificateur ete |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs en residentiel de base | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs en residentiel en pointe | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs de reprise en residentiel en base | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs de reprise en residentiel en pointe | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de soufflage en non résidentiel en occupation (Cas DAV) | 2000 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de soufflage en non résidentiel en inoccupation (Cas DAV) | 2000 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent souf zn occ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent souf zn inocc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent souf ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de reprise en non résidentiel en occupation (Cas DAV) | 2000 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique nominale des ventilateurs de reprise en non résidentiel en inoccupation (Cas DAV) | 2000 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent rep zn occ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent rep zn inocc |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pvent rep ch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrice des puissances de ventilateur de l’assistance mécanique pour le couple [Theta_ext ; V_vent] considéré | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances de ventilateur de l’assistance mécanique en période de pointe | 100 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identifiant du puit climatique associé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
id puits hydraulique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
type eff echangeur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pfr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
synchro surventil puits |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètrage des passages en grands débits de l'assistance mécanique | Durées d'utilisation par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durée d’Utilisation du grand débit exprimée en h/semaine | 28 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horaires fixe (par rapport à hleg) d’activation de l’assistance mécanique | 0 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vecteur des vitesses de vent prises en compte pour les basculements entre régimes de fonctionnement | 0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vecteur des températures extérieures prises en compte pour les basculements entre régimes de fonctionnement | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associée au bouche-conduit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètres pour le Rafraichissement nocturne en MiSaison : Hleg_deb_tafnoc, Hleg_fin_rafnoc, Theta_sd_dec_rafnoc, Theta_sd_arr_rafnoc, Delta_Theta_lim_rafnoc, Theta_ext_rafnoc | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paramètres pour le Rafraichissement nocturne en été : Hleg_deb_tafnoc, Hleg_fin_rafnoc, Theta_sd_dec_rafnoc, Theta_sd_arr_rafnoc, Delta_Theta_lim_rafnoc, Theta_ext_rafnoc | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique du ventilateur de reprise en rafraichissement nocturne | 100 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance électrique du ventilateur de soufflage en rafraichissement nocturne | 100 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zone |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Partie jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type d'usage de la zone | 10 Hôtel 0*, 1* (partie nuit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d'occupants | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de logements en maison individuelle ou en bâtiments collectifs d'habitation (N_L au sens de l'arrété) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hauteur du plancher de la zone par rapport au sol | 0 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hauteur de tirage thermique | 4,5 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flag sur l'aspect traversant de la zone | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
groupe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Groupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
su |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface SHAB | 959 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume du groupe | 3836 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Définition de la hauteur de tirage thermique (surventilation naturelle) | Autre cas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Difference de hauteur entre l'ouverture de baie la plus haute et l'ouverture la plus basse | 1,5 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Booléen traduisant le caractère traversant du groupe, au sens de la surventilation par ouverture des baies | Non traversant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrai si le groupe est un hall | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
categorie ce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Le groupe est-il climatisé ? | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
exp br groupe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
s combles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de programmation de la relance pour le chauffage, s’appliquant à tous les systèmes reliés au groupe via des émetteurs | Optimiseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de programmation de la relance pour le refroidissement, s’appliquant à tous les systèmes reliés au groupe via des émetteurs | Horloge à heure fixe associée à un contrôle d’ambiance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit spécifique en occupation | 5940 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit spécifique en inoccupation | 5940 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dans cette zone, utilisation d’un générateur bois en énergie principale pour la production de chauffage et/ou d’ECS (0 - non / 1 - oui) | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cette zone est-elle raccordée à un réseau de chaleur (0 - zone non raccordée à un réseau de chaleur / 1 - zone raccordée à un réseau de chaleur) | Groupe non raccordé à un réseau de chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contenu CO2 du réseau de chaleur | 0 g/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cette zone est-elle raccordée à un réseau de froid (0 - zone non raccordée à un réseau de froid / 1 - zone raccordée à un réseau de froid) | Groupe non raccordé à un réseau de froid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contenu CO2 du réseau de froid | 0 g/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
paroi opaque |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Cat : PB 01[12Th32] - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 180 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface de la paroi | 550 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Horizontale Flux Descendant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,2282 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3216 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
paroi opaque |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Paroi hétérogène n°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 180 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface de la paroi | 31,6 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Verticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,2605 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3217 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
paroi opaque |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Cat : ME 02[ITE 16TH36+ ITI 5TH32] - Paroi : ME 02[ITE 16TH36+ ITI 5TH32] - Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface de la paroi | 216,4 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Verticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,2137 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3216 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
paroi opaque |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Cat : ME 02[ITE 16TH36+ ITI 5TH32] - Paroi : ME 02[ITE 16TH36+ ITI 5TH32] - Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 270 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface de la paroi | 130,85 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Verticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,2137 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3216 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
paroi opaque |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Paroi hétérogène n°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface de la paroi | 4,4 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Verticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,2605 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3217 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
paroi opaque |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Cat : PB 01[12Th32] - VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 180 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Surface de la paroi | 550 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 : parois verticale, 2 : paroi horizontale flux ascendant, 3 : paroi horizontale flux descendant | Paroi Horizontale Flux Descendant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission thermique de la paroi opaque Horizontale k | 0,167 W/m²K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque non végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
booléen pour indiquer que le paroi est végétalisée ou non | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée couverte de végétation (début de saison végétative) | 3216 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heure de simulation à partir de laquelle on considère une toiture végétalisée sans végétation (fin de saison végétative) | 6888 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-B et Th-C | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire de la paroi opaque végétalisée pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Linéique d'appui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 137,2 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,41 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Linéique de linteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 137,2 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,05 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Linéique de tableau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 274,4 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,05 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Plancher intermédiaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 180 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 13 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,07 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Liaison en T. refend en béton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 180 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 4 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,06 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Plancher intermédiaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 100 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,07 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Liaison en T. refend en béton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 52 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,06 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Plancher intermédiaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 270 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 100 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,07 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Liaison en T. refend en béton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 270 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 52 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,06 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Plancher intermédiaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 13 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,07 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Liaison en T. refend en béton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de prise en compte des ponts thermiques | Simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur du pont thermique | 4 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de transmission linéique du pont thermique | 0,06 W/mK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermiquepour le calcul Th-B et Th-C | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facteur solaire du pont thermique pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
emetteur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Ventilo convecteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'émetteur peut-il émettre du chaud? | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L'émetteur peut-il émettre du froid? | Oui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pertes au dos de l'émetteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hauteur de plafond du local où est situé l'émetteur | Local de moins de 4 mètres sous plafond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de l'émetteur en chauffage | Soufflage d'air chaud (convecteurs, ventilo-convecteurs, aérothermes ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio d'énergie convective de l'émetteur | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Classe de variation spatiale en chauffage | Classe B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de niveaux desservis par le poêle ou l'insert | Facade au vent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variation spatiale de l'emetteur en chauffage | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statut de la variation temporelle de l'émetteur de chaud | Valeur par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stratégie de régulation de l'émetteur de chaud | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l’émission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de régulation des poeles et des inserts | Régulation manuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variation temporelle de l'émetteur en chauffage | 1,8 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
detection presence |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio de la surface utile traitée par l’émetteur à la surface utile totale du groupe en chaud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio temporel: part assurée par l’émetteur dans l’énergie de chaud totale fournie à la surface utile traitée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de l'émetteur en refroidissement | Soufflage d'air froid (ventilo-convecteur ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio d'énergie convective de l'émetteur en chauffage | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Classe de variation spatiale en refroidissement | Classe B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variation spatiale de l'emetteur C | 0 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statut de la variation temporelle de l'émetteur de froid | Valeur par défaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stratégie de régulation de l'émetteur de froid | Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l’émission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variation temporelle de l'émetteur | -1,8 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio de la surface utile traitée par l’émetteur à la surface utile totale du groupe en froid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio temporel: part assurée par l’émetteur dans l’énergie de froid totale fournie à la surface utile traitée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de gestion des ventilateurs locaux de l’émetteur | Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs lorsque la température de consigne est atteinte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Présence d’un régime de super petite vitesse automatique sur le ventilo-convecteur | Non | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance des ventilateurs locaux en régime de grande vitesse | 2010 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance des ventilateurs locaux en régime de moyenne vitesse | 1140 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance des ventilateurs locaux en régime de petite vitesse | 360 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance des ventilateurs locaux en régime de super petite vitesse | 0 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de la batterie de refroidissement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique de recirculation en grande vitesse | 17700 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique de recirculation en moyenne vitesse | 14775 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique de recirculation en petite vitesse | 9450 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Référence sur l'objet de la gestion / régulation des distributions des groupes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Dist. ch Ventilo convecteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de réseau de distribution | Réseau de distribution hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur de réseau de distribution situé en volume chauffé | 600 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur de réseau de distribution situé hors volume chauffé | 40 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit résiduel minimal dû à des circulateurs en régime de fonctionnement permanent | 0,1 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de distribution intergroupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice du ballon (dans le cas de productions type PCAD = CESCI ou CESCAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de gestion du système de chauffage | Modulation en fonction de la température extérieure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de régulation de fonctionnement | Régulation à débit variable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de départ de dimensionnement en chauffage, pour une régulation à température de départ constante | 45 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de départ de dimensionnement en chauffage, pour une régulation à température de retour constante | 50 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Différence nominale de température dans le réseau de distribution entre départ et retour, liée au dimensionnement en chauffage | 5 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique nominal dans le réseau en chauffage | 7 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le chauffage, sur sa fraction en volume chauffé | 0,22 W/(m.k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le chauffage, sur sa fraction hors volume chauffé | 0,2575 W/(m.k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de régulation du circulateur du réseau en chauffage | Vitesse variable et maintien du réseau à une pression différentielle constante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance du circulateur du réseau en chauffage | 500 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Référence sur l'objet de la gestion / régulation des distributions des groupes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Dist. fr Ventilo convecteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de réseau de distribution | Réseau de distribution hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur de réseau de distribution situé en volume chauffé | 600 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longueur de réseau de distribution situé hors volume chauffé | 40 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit résiduel minimal dû à des circulateurs en régime de fonctionnement permanent | 0,1 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de distribution intergroupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de gestion du système de refroidissement | Température de départ constante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de régulation de fonctionnement | Régulation à débit variable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de départ de dimensionnement en refroidissement, pour une régulation à température de départ constante | 13 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température de départ de dimensionnement en refroidissement, pour une régulation à température de retour constante | 50 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Différence nominale de température dans le réseau de distribution entre départ et retour, liée au dimensionnement en refroidissement | -5 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Débit volumique nominal dans le réseau en refroidissement | 7 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le refroidissement, sur sa fraction en volume chauffé | 0,22 W/(m.k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le refroidissement, sur sa fraction hors volume chauffé | 0,2575 W/(m.k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de régulation du circulateur du réseau en refroidissement | Vitesse variable et maintien du réseau à une pression différentielle constante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance du circulateur du réseau en refroidissement | 500 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
emetteur ecs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Émetteur ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nb rat eviers lavabos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nb douches bains relies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nb douches bains non relies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nb total douches bains |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio surfacique du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (pour les maisons individuelles) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de logements desservi par un émetteur ECS équivalent (pour un logement collectif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d'unités desservi par un émetteur ECS équivalent (pour le tertiaire) | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs, pour un émetteur ECS équivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes, pour un émetteur ECS équivalent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs (électroniques ou mécaniques) pour un émetteur ECS équivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ECS équivalent | Douche(s) seule(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent (pour des maisons individuelles sup à 1 pour les maisons en bandes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Référence pour la Distribution des groupes ECS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Distribution : Émetteur ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de distributions secondaires d'ECS strictement identiques connectés au même émetteurs ECS équivalent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utiliser la longueur de distribution secondaire en volume chauffé par défaut | valeur par défaut (valable si nb_dist_2nd_e égal à 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longeur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé en volume chauffé divisée par nb_dist_2nd_e | 10 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Longeur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors volume chauffé divisée par nb_dist_2nd_e | 0 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diamètre intérieur de la distribution secondaire d'ECS | 12 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
type dist primaire |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de la distribution intergroupe ecs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice du ballon (dans le cas de productions type PCAD = CESCI ou CESCAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indice de l'espace tampon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liste |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
eclairage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Ecl 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de jeux (hors restauration et bureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux mediatheque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Petit magasin de vente inférieure à 300m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux vestiaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux gymnase |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle d'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Aire de production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eclairement requis du projet | 500 Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio de surface utile du local | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part du local ayant acces à la lumière naturelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fractionnement du type de gestion en fonction de l'éclairement naturel | Gestion non fractionnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacité lumineuse des lampes de l’éclairage immobilier du projet | Halogène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Densité lumineuse de l'éclairage immobilier du projet pour les locaux de bureau | 3 W/m2/100lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale d'éclairage installée dans le local pour les calculs basés sur Th-C (lampes allumées, appareillages d'alimentaton et periphérique de gestion) | 10 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale des appareillages et périphériques de gestion de l'eclairage artificiel dans le local | 0 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de commande de l'eclairage | Marche et arret automatiques par detection de presence et absence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de l'éclairage | Gestion manuelle avec la lumière du jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
eclairage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Ecl 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de jeux (hors restauration et bureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux mediatheque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Sanitaires collectifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Sanitaires collectifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Petit magasin de vente inférieure à 300m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux vestiaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux gymnase |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle d'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Aire de production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eclairement requis du projet | 500 Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio de surface utile du local | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part du local ayant acces à la lumière naturelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fractionnement du type de gestion en fonction de l'éclairement naturel | Gestion non fractionnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacité lumineuse des lampes de l’éclairage immobilier du projet | Halogène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Densité lumineuse de l'éclairage immobilier du projet pour les locaux de bureau | 3 W/m2/100lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale d'éclairage installée dans le local pour les calculs basés sur Th-C (lampes allumées, appareillages d'alimentaton et periphérique de gestion) | 10 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale des appareillages et périphériques de gestion de l'eclairage artificiel dans le local | 0 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de commande de l'eclairage | Marche et arret automatiques par detection de presence et absence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de l'éclairage | Gestion manuelle avec la lumière du jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
eclairage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Ecl 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de jeux (hors restauration et bureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux mediatheque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Local de service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Circulation ou accueil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Petit magasin de vente inférieure à 300m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux vestiaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux gymnase |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle d'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Aire de production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eclairement requis du projet | 500 Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio de surface utile du local | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part du local ayant acces à la lumière naturelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fractionnement du type de gestion en fonction de l'éclairement naturel | Gestion non fractionnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacité lumineuse des lampes de l’éclairage immobilier du projet | Halogène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Densité lumineuse de l'éclairage immobilier du projet pour les locaux de bureau | 3 W/m2/100lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale d'éclairage installée dans le local pour les calculs basés sur Th-C (lampes allumées, appareillages d'alimentaton et periphérique de gestion) | 10 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale des appareillages et périphériques de gestion de l'eclairage artificiel dans le local | 0 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de commande de l'eclairage | Marche et arret automatiques par detection de presence et absence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de l'éclairage | Gestion manuelle avec la lumière du jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
eclairage |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Ecl 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de jeux (hors restauration et bureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux mediatheque |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Circulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle de bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle à manger (petit-déjeuner) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Salle de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Petit magasin de vente inférieure à 300m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux vestiaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
locaux gymnase |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
residence medicalisee |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Chambre sans cuisine avec salle d'eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Aire de production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type du local | Bureau standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eclairement requis du projet | 500 Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ratio de surface utile du local | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Part du local ayant acces à la lumière naturelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fractionnement du type de gestion en fonction de l'éclairement naturel | Gestion non fractionnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacité lumineuse des lampes de l’éclairage immobilier du projet | Halogène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Densité lumineuse de l'éclairage immobilier du projet pour les locaux de bureau | 3 W/m2/100lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale d'éclairage installée dans le local pour les calculs basés sur Th-C (lampes allumées, appareillages d'alimentaton et periphérique de gestion) | 10 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissance totale des appareillages et périphériques de gestion de l'eclairage artificiel dans le local | 0 W/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mode de commande de l'eclairage | Marche et arret automatiques par detection de presence et absence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Type de régulation de l'éclairage | Gradation automatique assurant éclairement constant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Référence pour l'inertie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificateur unique de l'objet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom | Inertie
Inertie quotidienne | Lourde
Surface d’échange équivalente des parois opaques avec l’ambiance ramenée à la surface utile du groupe | 3 m²/m²SU
Capacité thermique quotidienne du groupe ramenée à la surface utile du groupe | 260 kJ/(K.m2)
Inertie sequentielle | Lourde
ams surf
Capacité thermique sequentielle du groupe ramenée à la surface utile du groupe (Calcul de la TIC) | 300 kJ/(K.m2)
type inertie annuelle
ama surf
cma surf
Référence sur la perméabilité
Identificateur unique de l'objet | 2
Nom | Perméabilité
Statut de la donnée d'indice de perméabilité à l’air du groupe | Valeur par défaut
Indice de perméabilité à l’air du groupe | 1,7 m3/h/m2
id echantillonnage permea
Liste
baie
Identificateur unique de l'objet | 5
Nom | Partie jour : Dim fenêtre N° 1
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 180 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Surface de la baie vitrée | 20,4 m2
Type et gestion de la protection mobile | Store enroulable avec gestion Manuelle Motorisée
typo permea pm
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie avec protections mobiles | 1,6004 W/m²K
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie sans protection mobile | 1,6004 W/m²K
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie avec protections mobiles | 2,1262 W/m²K
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie sans protection mobile | 2,1262 W/m²K
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.205
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.0899
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.205
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.1006
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0
tli sp
Facteur de transmission lumineuse du flux incident direct transmis sous forme diffuse de la partie sans protection mobile de la baie vitrée | 0
Indice de l'espace tampon | 0
Protection intérieure (= f_aux) ou extérieure (= vrai) | Intérieure
Facteur solaire, composante courte longueur d’onde (directe), surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0.15
Facteur solaire, composante grande longueur d’onde + convective, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0.03
Facteur solaire, composante liée à la lame d’air intérieure ventilée, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0
Facteur de transmission lumineuse global de la baie vitrée avec PM en place | 0.45
Facteur de transmission lumineuse du flux lumineux incident direct transmis sous forme diffuse de la baie vitrée avec PM en place | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_ suntracking_Sw_BC) | 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_ suntracking_Sw_E) | 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC et pour Th-E (matrice M_ suntracking_Tl_BCE) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_fixe_Sw_BC) | 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_fixe_Sw_E) | 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC (matrice M_fixe_Tl_BC) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-E (matrice M_fixe_Tl_E) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Type d'horloge pour la distinction jour/nuit en gestion automatique (0-pas de distinction jour/nuit / 1-horloge crépusculaire / 2-horloge personnalisable), pour des protections de type volet ou store enroulable | Pas de Distinction Jour-Nuit
Matrice des heures de distinction jour/nuit pour l’horloge personnalisée, pour des protections de type volet ou store enroulable | --
Présence d'un détecteur de présence (pour la dérogation manuelle, pour volet ou store enroulable | Non
Baie donnant sur un local à occupation passagère | Non
Présence d'une seconde protection mobile | Non
Niveau d'exposition au bruit de la baie | BR1
Introduction d'une gestion de l'ouverture des baies | Non ouvrable
Saisie du ratio d'ouverture maximale | Valeur saisie
Type d'ouvrant de la baie | Française ou Anglaise (angle d'ouverture de 90°)
Ratio d’ouverture maximale de la baie par rapport à la surface totale en tableau | 0
has gestion auto ouverture
Saisie des consignes de fonctionnement de l'ouverture automatique | Valeurs par défaut
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en hiver : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | --
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en MiSaison : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | --
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en Eté : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | --
baie
Identificateur unique de l'objet | 6
Nom | Partie jour : Dim fenêtre N° 1
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 90 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Surface de la baie vitrée | 183,6 m2
Type et gestion de la protection mobile | Store enroulable avec gestion Manuelle Motorisée
typo permea pm
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie avec protections mobiles | 1,6004 W/m²K
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie sans protection mobile | 1,6004 W/m²K
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie avec protections mobiles | 2,1262 W/m²K
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie sans protection mobile | 2,1262 W/m²K
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.205
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.0899
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.205
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.1006
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0
tli sp
Facteur de transmission lumineuse du flux incident direct transmis sous forme diffuse de la partie sans protection mobile de la baie vitrée | 0
Indice de l'espace tampon | 0
Protection intérieure (= f_aux) ou extérieure (= vrai) | Intérieure
Facteur solaire, composante courte longueur d’onde (directe), surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0.15
Facteur solaire, composante grande longueur d’onde + convective, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0.03
Facteur solaire, composante liée à la lame d’air intérieure ventilée, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0
Facteur de transmission lumineuse global de la baie vitrée avec PM en place | 0
Facteur de transmission lumineuse du flux lumineux incident direct transmis sous forme diffuse de la baie vitrée avec PM en place | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_ suntracking_Sw_BC) | 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_ suntracking_Sw_E) | 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC et pour Th-E (matrice M_ suntracking_Tl_BCE) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_fixe_Sw_BC) | 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_fixe_Sw_E) | 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC (matrice M_fixe_Tl_BC) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-E (matrice M_fixe_Tl_E) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Type d'horloge pour la distinction jour/nuit en gestion automatique (0-pas de distinction jour/nuit / 1-horloge crépusculaire / 2-horloge personnalisable), pour des protections de type volet ou store enroulable | Pas de Distinction Jour-Nuit
Matrice des heures de distinction jour/nuit pour l’horloge personnalisée, pour des protections de type volet ou store enroulable | --
Présence d'un détecteur de présence (pour la dérogation manuelle, pour volet ou store enroulable | Non
Baie donnant sur un local à occupation passagère | Non
Présence d'une seconde protection mobile | Non
Niveau d'exposition au bruit de la baie | BR1
Introduction d'une gestion de l'ouverture des baies | Non ouvrable
Saisie du ratio d'ouverture maximale | Valeur saisie
Type d'ouvrant de la baie | Française ou Anglaise (angle d'ouverture de 90°)
Ratio d’ouverture maximale de la baie par rapport à la surface totale en tableau | 0
has gestion auto ouverture
Saisie des consignes de fonctionnement de l'ouverture automatique | Valeurs par défaut
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en hiver : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | --
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en MiSaison : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | --
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en Eté : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | --
baie
Identificateur unique de l'objet | 9
Nom | Partie jour : Dim fenêtre N° 1
Azimut (0° : Sud ; 90° : Ouest ; 180° : Nord ; 270° : Est) | 0 °
Inclinaison de 0° (horizontale vers le haut) à 90° (verticale) | 90 °
Surface de la baie vitrée | 47,6 m2
Type et gestion de la protection mobile | Store enroulable avec gestion Manuelle Motorisée
typo permea pm
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie avec protections mobiles | 1,6004 W/m²K
Coefficient de transmission thermique vertical de la baie sans protection mobile | 1,6004 W/m²K
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie avec protections mobiles | 2,1262 W/m²K
Coefficient de transmission thermique horizontal de la baie sans protection mobile | 2,1262 W/m²K
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.205
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0.0899
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-B, Th-C | 0
Facteur solaire, composante CLO (directe), de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.205
Facteur solaire, composante GLO + convective, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0.1006
Facteur solaire, composante lame d’air int. ventilée, de la baie vitrée sans PM en place pour le calcul Th-EB et Th-EC | 0
tli sp
Facteur de transmission lumineuse du flux incident direct transmis sous forme diffuse de la partie sans protection mobile de la baie vitrée | 0
Indice de l'espace tampon | 0
Protection intérieure (= f_aux) ou extérieure (= vrai) | Intérieure
Facteur solaire, composante courte longueur d’onde (directe), surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0.15
Facteur solaire, composante grande longueur d’onde + convective, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0.03
Facteur solaire, composante liée à la lame d’air intérieure ventilée, surface de la partie avec protection mobile de la baie vitrée, pour le calcul Th-B, Th-C | 0
Facteur de transmission lumineuse global de la baie vitrée avec PM en place | 0.45
Facteur de transmission lumineuse du flux lumineux incident direct transmis sous forme diffuse de la baie vitrée avec PM en place | 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_ suntracking_Sw_BC) | 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_ suntracking_Sw_E) | 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC et pour Th-E (matrice M_ suntracking_Tl_BCE) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facteurs solaires pour Th-BC (matrice M_fixe_Sw_BC) | 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 ;0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0 0 0.295 0
Facteurs solaires pour Th-E (matrice M_fixe_Sw_E) | 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 ;0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0 0 0.306 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC (matrice M_fixe_Tl_BC) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-E (matrice M_fixe_Tl_E) | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Type d'horloge pour la distinction jour/nuit en gestion automatique (0-pas de distinction jour/nuit / 1-horloge crépusculaire / 2-horloge personnalisable), pour des protections de type volet ou store enroulable | Pas de Distinction Jour-Nuit
Matrice des heures de distinction jour/nuit pour l’horloge personnalisée, pour des protections de type volet ou store enroulable | --
Présence d'un détecteur de présence (pour la dérogation manuelle, pour volet ou store enroulable | Non
Baie donnant sur un local à occupation passagère | Non
Présence d'une seconde protection mobile | Non
Niveau d'exposition au bruit de la baie | BR1
Introduction d'une gestion de l'ouverture des baies | Non ouvrable
Saisie du ratio d'ouverture maximale | Valeur saisie
Type d'ouvrant de la baie | Française ou Anglaise (angle d'ouverture de 90°)
Ratio d’ouverture maximale de la baie par rapport à la surface totale en tableau | 0
has gestion auto ouverture
Saisie des consignes de fonctionnement de l'ouverture automatique | Valeurs par défaut
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en hiver : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | --
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en MiSaison : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | --
Paramètre pour la gestion de l'ouverture des baies en Eté : Theta_ei_Seuil_Aut, Delta_Theta_Aut, Theta_op_base_Aut | --
Liste
bouche conduit
Identificateur unique de l'objet | 7
Nom | Ventilation : soufflage
Type de bouche | Soufflage
Coefficient de dépassement associé aux bouches de ventilation | Composant certifié
valeur surface conduit rep
valeur surface conduit souf
a cond rep
a cond souf
Coefficient de déperdition dans la distribution | 1.1
Classe d'étanchïte du réseau (A,B,C,D) | Défaut
Ratio des fuites en volume chauffé | 0.75
Type de régulation en non résidentiel | Aucune régulation des debits
Coefficient de réduction des débits en non résidentiel issus de procédures d’Avis Technique ou de certifications équivalentes | 1
Type de régulation en résidentiel | Dispositif à gestion manuelle
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W
Débit volumique spécifique conventionnel repris en occupation en non résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel repris en inoccupation en non résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en occupation en non résidentiel | 5940 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en inoccupation en non résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel repris en pointe en résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel repris en base en résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en pointe en résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en base en résidentiel | 0 m3/h
qv souf ch
Débit de soufflage en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h
Débit de soufflage en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h
qv rep ch
Débit de reprise en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h
Débit de reprise en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h
Index du système mécanique (CTA / Ventilateur) associé à cette bouche | 4
Débit volumique spécifique repris lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h
Débit volumique spécifique soufflé lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h
bouche conduit
Identificateur unique de l'objet | 8
Nom | Ventilation : reprise
Type de bouche | Repris
Coefficient de dépassement associé aux bouches de ventilation | Composant certifié
valeur surface conduit rep
valeur surface conduit souf
a cond rep
a cond souf
Coefficient de déperdition dans la distribution | 1.1
Classe d'étanchïte du réseau (A,B,C,D) | Défaut
Ratio des fuites en volume chauffé | 0.75
Type de régulation en non résidentiel | Aucune régulation des debits
Coefficient de réduction des débits en non résidentiel issus de procédures d’Avis Technique ou de certifications équivalentes | 1
Type de régulation en résidentiel | Dispositif à gestion manuelle
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W
Résistance thermique de la partie des réseaux située hors volume chauffé | 1,2 m2.K/W
Débit volumique spécifique conventionnel repris en occupation en non résidentiel | 5940 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel repris en inoccupation en non résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en occupation en non résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en inoccupation en non résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel repris en pointe en résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel repris en base en résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en pointe en résidentiel | 0 m3/h
Débit volumique spécifique conventionnel soufflé en base en résidentiel | 0 m3/h
qv souf ch
Débit de soufflage en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h
Débit de soufflage en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h
qv rep ch
Débit de reprise en zone neutre en occupation (Cas DAV) | 0 m3/h
Débit de reprise en zone neutre en inoccupation (Cas DAV) | 0 m3/h
Index du système mécanique (CTA / Ventilateur) associé à cette bouche | 4
Débit volumique spécifique repris lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h
Débit volumique spécifique soufflé lorsque le dispositif de ventilation ou la CTA intègre une fonction de rafraichissement nocturne | 0 m3/h
Liste
ventilation mecanique
Identificateur unique de l'objet | 4
Nom | CTA 4
Type du système mécanique de ventilation | Groupe de ventilation double flux (DF)
Niveau de pression dans le réseau | Réseau en pression standard (autres cas)
Type DAC | Centrale à traitement d'air à débit d'air constant AVEC recyclage
Débit de soufflage des conduits maximal en occupation | 0 m3/h
Débit de soufflage des conduits maximal en inoccupation | 0 m3/h
Type de ventilateur | Ventilateur à variateur de fréquence
Nature de l’échangeur de barrage | Ecoulements à contre courant
Type de l'échangeur détaillé | Echangeur de type écoulements à contre courant
Certification de l'efficacité de l'échangeur | Efficacité de l'échangeur justifiée par un essai effectué par un laboratoire indépendant et accrédité sur la base d’une norme ou d’un projet de norme européenne ou ISO
Efficacite de l'echangeur | 0.75
Puissance électrique de l’échangeur | 0 W
Coefficient de l’échangeur | 0 w/K
Distribution connectée à une sécurité antigel | Non
Valeur de température rejetée minimale de déclenchement minimale de déclenchement de la fonction antigel | 0
Température minimale en dessous de laquelle l'air repris par l'échangeur ne doit pas descendre | 0 °C
Presence d'un by-pass | Non
Température extérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé en période de chauffage | 14 °C
Température intérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé en période de chauffage | 23 °C
Température extérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé hors période de chauffage | 14 °C
Température intérieure de consigne au dessus de laquelle l’échangeur peut être by-passé hors période de chauffage | 23 °C
Température de l’air neuf (température extérieure en absence de puits climatique), en dessous de laquelle le taux d’air neuf est minimal | 0 °C
Température de l’air neuf (température extérieure en absence de puits climatique), au dessus de laquelle le taux d’air neuf est minimal | 0 °C
Taux d’air neuf | 0.01
Type de régulation de la CTA DAC avec recyclage | Régulation standard
Température de fonctionnement en tout air neuf | 0 °C
Température de refroidissement | 0 °C
Distribution connectée à une batterie de préchauffage | Non
La centrale de traitement d'air contient une batterie de prérefroidissement | Non
Distribution connectée à un humidificateur | Non
Type d'humidification | Humidificateur à pulvérisation ou ruissellement
Poids d’eau de consigne d’humidification | 0,005 Kg/kgas
Température de consigne de préchauffage | 14,2 °C
Température de l’air extérieur en dessous de laquelle il y a préchauffage | 0 °C
theta souf nom chaud
Température de dimensionnement de batterie de preréfroidissement | 0 °C
Température de consigne de prérefroidissement | 0 °C
Température de l’air extérieur en dessus de laquelle il y a prérefroidissement | 0 °C
theta souf nom froid
type humidification ete
theta i base
delta theta i 1
delta theta i 2
rendement humidificateur ete
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs en residentiel de base | 0 W
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs en residentiel en pointe | 0 W
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs de reprise en residentiel en base | 0 W
Puissance électrique totale du ou des ventilateurs de reprise en residentiel en pointe | 0 W
Puissance électrique nominale des ventilateurs de soufflage en non résidentiel en occupation (Cas DAV) | 2100 W
Puissance électrique nominale des ventilateurs de soufflage en non résidentiel en inoccupation (Cas DAV) | 0 W
pvent souf zn occ
pvent souf zn inocc
pvent souf ch
Puissance électrique nominale des ventilateurs de reprise en non résidentiel en occupation (Cas DAV) | 2100 W
Puissance électrique nominale des ventilateurs de reprise en non résidentiel en inoccupation (Cas DAV) | 0 W
pvent rep zn occ
pvent rep zn inocc
pvent rep ch
Matrice des puissances de ventilateur de l’assistance mécanique pour le couple [Theta_ext ; V_vent] considéré | 0 W
Puissances de ventilateur de l’assistance mécanique en période de pointe | 100 W
Identifiant du puit climatique associé | 0
id puits hydraulique
type eff echangeur
pch
pfr
synchro surventil puits
Paramètrage des passages en grands débits de l'assistance mécanique | Durées d'utilisation par défaut
Durée d’Utilisation du grand débit exprimée en h/semaine | 28 h
Horaires fixe (par rapport à hleg) d’activation de l’assistance mécanique | 0 h
Vecteur des vitesses de vent prises en compte pour les basculements entre régimes de fonctionnement | 0 m/s
Vecteur des températures extérieures prises en compte pour les basculements entre régimes de fonctionnement | 0 °C
Indice de l'espace tampon | 0
Présence d'une fonction de rafraichissement nocturne associée au bouche-conduit | 0
Paramètres pour le Rafraichissement nocturne en MiSaison : Hleg_deb_tafnoc, Hleg_fin_rafnoc, Theta_sd_dec_rafnoc, Theta_sd_arr_rafnoc, Delta_Theta_lim_rafnoc, Theta_ext_rafnoc | --
Paramètres pour le Rafraichissement nocturne en été : Hleg_deb_tafnoc, Hleg_fin_rafnoc, Theta_sd_dec_rafnoc, Theta_sd_arr_rafnoc, Delta_Theta_lim_rafnoc, Theta_ext_rafnoc | --
Puissance électrique du ventilateur de reprise en rafraichissement nocturne | 100 W
Puissance électrique du ventilateur de soufflage en rafraichissement nocturne | 100 W
ascenseur collection
ascenseur
Identificateur unique de l'objet | 126
Nom | RT Data Ascenseur
h
netage
c
q
Volume du groupe | 1 m3
techmac
cp
scveille
pti
dp1
t1
dp2
t2
ascenseur
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | RT Data Ascenseur copy
h
netage
c
q
Volume du groupe | 1 m3
techmac
cp
scveille
pti
dp1
t1
dp2
t2
ascenseur
Identificateur unique de l'objet | 2
Nom | RT Data Ascenseur copy copy
h
netage
c
q
Volume du groupe | 1 m3
techmac
cp
scveille
pti
dp1
t1
dp2
t2
Données pour la création du fichier climatique
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Paramètres de simulation
Mode de calcul en cours | Th-BCE
avec clim fictive
Réalisation d'études de sensibilité au niveau du bâtiment | Non
Département français | 75 - Paris (H1 a)
Zone été (littorale ou intérieure) | Intérieur
Altitude | Entre 0m et 400m exclu
write csv
Liste
distribution intergroupe chaud
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Réseau de chauffage
Type de réseau de distribution | Réseau de distribution hydraulique
Longueur de réseau de distribution intergroupe situé en volume chauffé | 0 m
Longueur de réseau de distribution intergroupe situé hors volume chauffé | 50 m
Indice de génération | 1
Indice de l'espace tampon | 0
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le chauffage, sur sa fraction en volume chauffé | 0 W/(m.k)
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le chauffage, sur sa fraction hors volume chauffé | 0,31 W/(m.k)
Mode de régulation du circulateur du réseau intergroupe en chauffage | Vitesse variable et maintien du réseau à une pression différentielle constante
Puissance du circulateur du réseau intergroupe en chauffage | 2100 W
distribution intergroupe chaud
Identificateur unique de l'objet | 2
Nom | Distribution inter-groupes chauffage
Type de réseau de distribution | Réseau de distribution fictif sans perte
Longueur de réseau de distribution intergroupe situé en volume chauffé | 0 m
Longueur de réseau de distribution intergroupe situé hors volume chauffé | 100 m
Indice de génération | 3
Indice de l'espace tampon | 0
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le chauffage, sur sa fraction en volume chauffé | 0,02 W/(m.k)
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le chauffage, sur sa fraction hors volume chauffé | 0,01 W/(m.k)
Mode de régulation du circulateur du réseau intergroupe en chauffage | Vitesse constante
Puissance du circulateur du réseau intergroupe en chauffage | 100 W
Liste
distribution intergroupe froid
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | Réseau de climatisation
Type de réseau de distribution | Réseau de distribution hydraulique
Longueur de réseau de distribution intergroupe situé en volume chauffé | 0 m
Longueur de réseau de distribution intergroupe situé hors volume chauffé | 50 m
Indice de génération | 2
Indice de l'espace tampon | 0
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le refroidissement, sur sa fraction en volume chauffé | 0 W/(m.k)
Coefficient de déperdition linéaire moyen du réseau pour le refroidissement, sur sa fraction hors volume chauffé | 0,31 W/(m.k)
Mode de régulation du circulateur du réseau intergroupe en refroidissement | Vitesse variable et maintien du réseau à une pression différentielle constante
Puissance du circulateur du réseau intergroupe en refroidissement | 2100 W
Liste
distribution intergroupe ecs
Identificateur unique de l'objet | 1
Nom | RESEAU ECS
Type du réseau de distribution intergroupe ECS | Bouclé
Longueur totale du réseau de distribution intergroupe bouclé en volume chauffé | 900 m
Longueur totale du réseau de distribution intergroupe bouclé hors volume chauffé | 50 m
Longueur totale du réseau de distribution intergroupe tracé en volume chauffé | 5 m
Longueur totale du réseau de distribution intergroupe tracé hors volume chauffé | 5 m
Coefficient de transfert thermique linéique spécifique de la distribution intergroupe d'ECS | 0,16 W/mK
Présence d'un réchauffeur de boucle | Non
Type de gestion des circulateurs du réseau de distribution intergroupe d'ECS | Pas de gestion
Puissance des circulateurs du réseau intergroupe bouclé d'ECS | 150 W
Indice de génération | 1
Identifiant du PCAD associé | 0
Indice de l'espace tampon | 0

## Listes (hidden)
niveau criticité | Utilisation lot forfaitaire | oui/non | parking | niveau energie | niveau carbone | validation | méthode | phase projet | usage principal | conso eau potable par défaut | assainissement | eaux pluviales | avis
forte | Lot forfaitaire | oui | souterrain | Energie 1 | Carbone 1 | Favorable sans réserve | Méthode simplifiée | 1 - Programmation | 1 Bâtiment à usage d’habitation - maison individuelle et accolée | 48 | collectif | infiltrations | Final
moyenne | Lot détaillé | non | aérien | Energie 2 | Carbone 2 | Favorable avec réserve | Méthode détaillée | 2 - Esquisse | 2 Bâtiment à usage d’habitation - logement collectif | 48 | non collectif | séparatif | Intermédiaire
faible | Non modélisé |  | pas de parking | Energie 3 |  | Défavorable |  | 3 - APS | 3 Bureaux | 5.59 |  | unitaire
|  |  |  | Energie 4 |  |  |  | 4 - APD | 4 Enseignement primaire | 1.44
[8 empty] | 5 - PRO DCE | 5 Enseignement secondaire (partie jour) | 1.44
[8 empty] | 6 - EXE | 6 Mediatheque | 0
[8 empty] | 7 - Construction | 7 Université/ Enseignement atypique | 0
[8 empty] | 8 - Exploitation | 8 Hôtel 0* 1* 2* (partie nuit) | 0
[9 empty] | 9 Hôtel 3* 4* et 5*(partie nuit) | 0
[9 empty] | 10 Hôtel 0*, 1* et 2* (partie jour) | 0
[9 empty] | 11 Hôtel 3*, 4* et 5*(partie jour) | 0
[9 empty] | 12 Etablissement d’accueil de la petite enfance (crèche, halte-garderie) | 0
[9 empty] | 13 Restauration commerciale en continue (18h/j 7j/7) | 0
[9 empty] | 14 Restauration - 1 repas/jour, 5j/7 | 0
[9 empty] | 15 Restauration - 2 repas/jour, 7j/7 | 0
[9 empty] | 16 Restauration - 2 repas/jour, 6j/7 | 0
[9 empty] | 17 Commerce, magasin, zones commerciales | 0
[9 empty] | 18 Vestiaires | 0
[9 empty] | 19 Bâtiment à usage d’habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement | 0
[9 empty] | 20 Hôpital (partie nuit) | 0
[9 empty] | 21 Hôpital (partie jour) | 0
[9 empty] | 22 Transport - aérogare | 0
[9 empty] | 23 Industrie - 3x8h | 0
[9 empty] | 24 Industrie - 8h à 18h | 0
[9 empty] | 25 Gymnase | 0
[9 empty] | 26 Restauration scolaire - 1 repas/jour, 5j/7 | 0
[9 empty] | 27 Restauration scolaire - 3 repas/jour, 5j/7 | 0

## Verif auto cohérence RSEE (hidden)
RE2020 - grille de vérification
Règles de contrôle automatique de cohérence RSEE
Les règles de contrôle automatique suivantes, établies par le CSTB, permettent de vérifier la cohérence "métier" du RSEE. Leur vérification automatique est proposée en sortie de certains logiciels d'ACV.
ID | Point de vérification automatique | Règle | Arg1 | Arg2 | Arg3 | Arg4 | Arg5 | Arg6 | Arg7 | Arg8 | Arg9 | Importance | Message d'erreur renvoyé | Destinataire message | Portée
1 | La période d’étude de référence est égale à 50 ans | [arg1] = 50 | /projet/RSEnv/entree_projet/batiment/periode_reference | [8 empty] | 3 - Un point de vérification clé constituant une exigence fondamentale des opérations de vérification. Si ce critère n'est pas respecté, la modélisation ne peut pas être exploitée. | La période d’étude de référence (PER) de chaque bâtiment de l’opération n'est pas égale à 50 ans. | Editeur + Utilisateur | Bâtiment
2 | La surface de référence est la surface de plancher (SdP). | [arg1] > 0 | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/sdp | [8 empty] | 3 - Un point de vérification clé constituant une exigence fondamentale des opérations de vérification. Si ce critère n'est pas respecté, la modélisation ne peut pas être exploitée. | La surface de plancher (SDP) du bâtiment n'est pas renseignée. | Utilisateur | Bâtiment
3 | Si l'usage principal est un bâtiment d'habitation, alors une SHAB doit être renseignée. | IF [arg1] = [1; 2; 8; 26; 30] THEN [arg2] > 0 | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/usage_principal | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/shab | [7 empty] | 2 - Point de vérification d'une importance capitale pour la complétude et l'exactitude de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté il y a un risque élevé d'obtention de résultats erronnés et non exploitables. | La surface habitable (SHAB) du bâtiment n'est pas renseignée. | Utilisateur | Bâtiment
4 | Si l'usage principal n'est pas un bâtiment d'habitation, alors une SURT doit être renseignée. | IF [arg1] != [1; 2; 8; 26; 30]THEN [arg2] > 0 | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/usage_principal | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/surt | [7 empty] | 2 - Point de vérification d'une importance capitale pour la complétude et l'exactitude de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté il y a un risque élevé d'obtention de résultats erronnés et non exploitables. | La surface utile RT (SURT) du bâtiment n'est pas renseignée. | Utilisateur | Bâtiment
5 | Les valeurs de Surfaces de planchers renseignées dans l'ACV doivent être cohérentes avec les valeurs de Surfaces RT renseignées dans le RSET. | 0,8*[arg1]<[arg2]<1,2*[arg1] | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Shon_RT | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/sdp | [7 empty] | 2 - Point de vérification d'une importance capitale pour la complétude et l'exactitude de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté il y a un risque élevé d'obtention de résultats erronnés et non exploitables. | Les valeurs de Surface de plancher (SDP) et Surface RT (SRT) ne sont pas cohérentes. | Utilisateur | Bâtiment
6 | Les valeurs de Surfaces de planchers renseignées dans l'ACV doivent être cohérentes avec les valeurs de Surfaces Utiles ou Surfaces habitables renseignées dans le RSET. | 0,8*(SUM[arg1]+SUM[arg2])<SUM[arg3]<1,2*(SUM[arg1]+SUM[arg2]) | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/Sortie_Zone_C_Collection/Sortie_Zone_C[1…n]/O_SHAB | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/Sortie_Zone_C_Collection/Sortie_Zone_C[1…n]/O_SURT | /projet/RSEnv/entree_projet/batiment/zone[1…n]/sdp | [6 empty] | 2 - Point de vérification d'une importance capitale pour la complétude et l'exactitude de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté il y a un risque élevé d'obtention de résultats erronnés et non exploitables. | Les valeurs de Surface de plancher (SDP) et Surface utile RT (SURT) ou Surface habitable (SHAB) ne sont pas cohérentes. | Utilisateur | Bâtiment
7 | La durée du chantier doit être renseignée et ne peut être égale à 0 mois. | [arg1] > 0 | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/duree_chantier | [8 empty] | 2 - Point de vérification d'une importance capitale pour la complétude et l'exactitude de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté il y a un risque élevé d'obtention de résultats erronnés et non exploitables. | La durée de chantier ne peut être nulle. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
8 | Le contributeur Produits de construction et équipements doit être modélisé et présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | [arg1] > 0 | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/contributeur[ref=1]/indicateurs_collection/indicateur/valeur | [8 empty] | 3 - Un point de vérification clé constituant une exigence fondamentale des opérations de vérification. Si ce critère n'est pas respecté, la modélisation ne peut pas être exploitée. | La modélisation est erronée: le contributeur Produits de construction et équipements ne présente pas d'impact. | Utilisateur + Vérificateur | Contributeur
9 | Le lot X du contributeur Produits de construction et équipements doit être modélisé et présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | [arg1] > 0 | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/zone/contributeur[ref=1]/lot[1,2,3,4,6,8,9,10,11]/indicateurs_collection/indicateur/valeur | [8 empty] | 3 - Un point de vérification clé constituant une exigence fondamentale des opérations de vérification. Si ce critère n'est pas respecté, la modélisation ne peut pas être exploitée. | La modélisation est erronée: le lot X ne présente pas d'impact. | Utilisateur + Vérificateur | Contributeur
10 | Le contributeur Consommations d'énergie doit être modélisé et présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | [arg1] > 0 | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/contributeur[ref=2]/indicateurs_collection/indicateur/valeur | [8 empty] | 3 - Un point de vérification clé constituant une exigence fondamentale des opérations de vérification. Si ce critère n'est pas respecté, la modélisation ne peut pas être exploitée. | La modélisation est erronée: le contributeur Consommation d'énergie ne présente pas d'impact. | Utilisateur + Vérificateur | Contributeur
11 | Le contributeur Consommations et rejets d'eau doit être modélisé et présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | [arg1] > 0 | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/contributeur[ref=3]/indicateurs_collection/indicateur/valeur | [8 empty] | 3 - Un point de vérification clé constituant une exigence fondamentale des opérations de vérification. Si ce critère n'est pas respecté, la modélisation ne peut pas être exploitée. | La modélisation est erronée: le contributeur Consommation et rejets d'eau ne présente pas d'impact. | Utilisateur + Vérificateur | Contributeur
12 | Le contributeur Chantier doit être modélisé et présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | [arg1] > 0 | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/contributeur[ref=4]/indicateurs_collection/indicateur/valeur | [8 empty] | 3 - Un point de vérification clé constituant une exigence fondamentale des opérations de vérification. Si ce critère n'est pas respecté, la modélisation ne peut pas être exploitée. | La modélisation est erronée: le contributeur Chantier ne présente pas d'impact. | Utilisateur + Vérificateur | Contributeur
14 | S'il est renseigné que le générateur principal pour le chauffage est un équipement nécessitant un fluide frigorigène, alors le lot 14_Fluide frigorigène doit présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | IF 15 <= [arg1] <= 33 THEN [arg2]>0 | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/donnees_techniques/generateur_principal_ch | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/zone/contributeur[ref=1]/lot[ref=14]/indicateurs_collection/indicateur[ref=1]/valeur | [7 empty] | 1 - Point de vérification qui contribue à la qualité globale de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté, la durabilité à long terme et la pertinence de l'étude peuvent être remises en question. | L'équipement de chauffage renseigné nécessite l'utilisation de fluides frigorigènes: le lot 14 doit être non nul, sauf spécification dans la déclaration environnementale de l'équipement. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
15 | S'il est renseigné que le générateur principal pour l'ECS est un équipement nécessitant un fluide frigorigène, alors le lot 14_Fluide frigorigène doit présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | IF 10 <= [arg1] <= 18 THEN [arg2]>0 | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/donnees_techniques/generateur_principal_ecs | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/zone/contributeur[ref=1]/lot[ref=14]/indicateurs_collection/indicateur[ref=1]/valeur | [7 empty] | 1 - Point de vérification qui contribue à la qualité globale de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté, la durabilité à long terme et la pertinence de l'étude peuvent être remises en question. | L'équipement d'ECS renseigné nécessite l'utilisation de fluides frigorigènes: le lot 14 doit être non nul, sauf spécification dans la déclaration environnementale de l'équipement. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
16 | S'il est renseigné que le générateur principal pour le refroidissement est un équipement nécessitant un fluide frigorigène, alors le lot 14_Fluide frigorigène doit présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | IF 2 <= [arg1] <= 18 THEN [arg2]>0 | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/donnees_techniques/generateur_principal_fr | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/zone/contributeur[ref=1]/lot[ref=14]/indicateurs_collection/indicateur[ref=1]/valeur | [7 empty] | 1 - Point de vérification qui contribue à la qualité globale de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté, la durabilité à long terme et la pertinence de l'étude peuvent être remises en question. | L'équipement de refroidissement renseigné nécessite l'utilisation de fluides frigorigènes: le lot 14 doit être non nul, sauf spécification dans la déclaration environnementale de l'équipement. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
17 | S'il est renseigné que les générateurs principaux pour le chauffage, l'ECS et le refroidissement ne sont pas des équipements nécessitant un fluide frigorigène, alors le lot 14_Fluide frigorigène doit présenter des valeurs d'indicateurs nulles. | IF ([arg1] <= 14 OR [arg1] >= 34 ) AND ([arg2] <= 9 OR [arg2] >= 19 ) AND ([arg3] <= 1) AND([arg4] !=6 OR [arg4] !=7 OR [arg4] !=8) THEN [arg5]=0 | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/donnees_techniques/generateur_principal_ch | projet/RSEnv/data_comp/batiment/donnees_techniques/generateur_principal_ecs | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/donnees_techniques/generateur_principal_fr | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/donnees_techniques/type_ventilation_principale | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/zone/contributeur[ref=1]/lot[ref=14]/indicateurs_collection/indicateur[ref=1]/valeur |  |  |  |  | 1 - Point de vérification qui contribue à la qualité globale de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté, la durabilité à long terme et la pertinence de l'étude peuvent être remises en question. | Aucun équipement de chauffage, ECS ou refroidissement ne nécessite l'utilisation de fluides frigorigènes: le lot 14 doit être nul. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
18 | Si le taux d'autoconsommation de l'électricité produite par le PV n'est pas nul, alors le lot 13_ Equipement de production locale d'électricité doit présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | IF [arg1]>0 THEN [arg2]>0 | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_TAC_PV_annuel | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/zone/contributeur[ref=1]/ lot[ref=13]/indicateurs_collection/ sous_lot[ref=3]/valeur | [7 empty] | 2 - Point de vérification d'une importance capitale pour la complétude et l'exactitude de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté il y a un risque élevé d'obtention de résultats erronnés et non exploitables. | Le taux d'autoconsommation de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques est non nul, le lot 13 du contributeur Produits et équipements doit être renseigné. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
19 | Si le taux d'autoconsommation de l'électricité produite par la cogénération n'est pas nul, alors le sous-lot 8.2_Système de cogénération doit présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | IF [arg1]>0 THEN [arg2]>0 | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_TAC_coge_annuel | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/zone/contributeur[ref=1]/lot[ref=8]/sous_lot[ref=2]/indicateurs_collection/indicateur[ref=1]/valeur | [7 empty] | 2 - Point de vérification d'une importance capitale pour la complétude et l'exactitude de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté il y a un risque élevé d'obtention de résultats erronnés et non exploitables. | Le taux d'autoconsommation de l'électricité produite par la cogénération est non nul, le sous-lot 8.2 du contributeur Produits et équipements doit être renseigné. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
20 | S'il y a un export d'électricité produite par le PV ou par la cogénération, alors le contributeur Consommations d'énergie doit présenter des valeurs de Bénéfices et charges au-delà du cycle de vie non nulles. | IF 0<[arg1]<1 OR 0<[arg2]<1 THEN [arg3] != NULL | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Eef_elec_exp_PV_annuel | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Eef_elec_exp_coge_annuel | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/contributeur[ref=2]>/indicateurs_collection/indicateur/<valeur_phase_acv ref="6"> | [6 empty] | 2 - Point de vérification d'une importance capitale pour la complétude et l'exactitude de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté il y a un risque élevé d'obtention de résultats erronnés et non exploitables. | Un export d'électricité produit par panneaux photovoltaïques ou cogénération est calculé dans le RSET. Les valeurs de bénéfices et charges au-delà du cycle de vie du contributeur Consommation d'énergie doivent être non nulles. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
21 | La somme des consommations d'énergie finale (informations issues du RSET) doit être égale (±1%) à la somme des quantités renseignées dans le contributeur Consommations d'énergie (RSEnv) | 0,99*SUM([Arg1])<(Arg2+Arg3+Arg4+Arg5+Arg6+Arg7+Arg8+Arg9)<1,01*SUM([Arg1]) | /projet/RSEnv/entree_projet/batiment/zone[1…n]/contributeur/donnees_service[1…n]/quantite | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Cef_ch_annuel | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Cef_fr_annuel | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Cef_ecs_annuel | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Cef_ecl_annuel | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Cef_aux_ventilateur_annuel | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Cef_aux_distribution_annuel | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Cef_us_mob_annuel | /projet/RSET/Sortie_Projet/Sortie_Batiment_C_Collection/Sortie_Batiment_C/O_Cef_us_immob_annuel | 2 - Point de vérification d'une importance capitale pour la complétude et l'exactitude de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté il y a un risque élevé d'obtention de résultats erronnés et non exploitables. | Les valeurs de consommation renseignées dans le contributeur Consommation d'énergie ne sont pas cohérentes avec les valeurs en énergie finale issues du RSET. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
22 | Le bâtiment consomme de l'eau du réseau. | [arg1]=1 AND [arg2]>0 | /projet/RSEnv/entree_projet/batiment/zone/contributeur[ref=3]/donnees_service/eau_type | /projet/RSEnv/entree_projet/batiment/zone/contributeur[ref=3]/donnees_service/quantite | [7 empty] | 1 - Point de vérification qui contribue à la qualité globale de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté, la durabilité à long terme et la pertinence de l'étude peuvent être remises en question. | Le bâtiment ne consomme pas d'eau du réseau. | Utilisateur + Vérificateur | Contributeur
23 | Le bâtiment rejette de l'eau vers un réseau d'assainnissement. | [arg1]=2 AND [arg2]>0 | /projet/RSEnv/entree_projet/batiment/zone/contributeur[ref=3]/donnees_service/donnees_service/eau_type | /projet/RSEnv/entree_projet/batiment/zone/contributeur[ref=3]/donnees_service/quantite | [7 empty] | 1 - Point de vérification qui contribue à la qualité globale de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté, la durabilité à long terme et la pertinence de l'étude peuvent être remises en question. | Le bâtiment ne rejette pas d'eau vers un réseau d'assainissement. | Utilisateur + Vérificateur | Contributeur
24 | Si des parkings extérieurs sont renseignés, alors le sous-lot 1.3 Voirie, revêtement, clôture doit présenter des valeurs d'indicateurs non nulles. | IF [arg1] != 0 OR [arg2]="true" OR [arg3] != 1 THEN [arg4]>0 | /projet/RSEnv/data_comp/donnees_generales/operation/surface_parking_ext | /projet/RSEnv/data_comp/donnees_plu/exigence_parking | /projet/RSET/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment/Is_parking | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/zone/contributeur[ref=1]/lot[ref=8]/sous_lot[ref=3]/indicateurs_collection/indicateur[ref=1]/valeur | [5 empty] | 2 - Point de vérification d'une importance capitale pour la complétude et l'exactitude de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté il y a un risque élevé d'obtention de résultats erronnés et non exploitables. | La modélisation des parkings doit être réalisée dans le sous-lot 1.3 du contributeur Produits et équipements. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
25 | Si le nombre d'étages est supérieur à 5, le bâtiment est très probablement équipé d'ascenseurs, le lot 12 doit donc présenter des valeurs d'indicateurs non nulles et le calcul RT prends en compte des consommations d'ascenseur. | IF [arg1] >= 5 THEN [arg2]>0 AND [arg3] !=1 | /projet/RSEnv/data_comp/batiment/nb_niv_surface | /projet/RSEnv/sortie_projet/batiment/zone/contributeur[ref=1]/ lot[ref=12]/indicateurs_collection/valeur | /projet/RSET/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment/Is_ascenceur | [6 empty] | 1 - Point de vérification qui contribue à la qualité globale de la modélisation. Si ce critère n'est pas respecté, la durabilité à long terme et la pertinence de l'étude peuvent être remises en question. | Le bâtiment ne présente pas de calcul thermique et de valeur d'impact pour le lot ascenseur. | Utilisateur + Vérificateur | Bâtiment
26 | Afficher un message lorsque le projet n’atteint pas le niveau Energie minimum (E1). | A construire
27 | Afficher un message lorsque le projet n’atteint pas le niveau Carbone minimum (C1). | A construire